# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования

город Ефремов

1-го созыва

15 заседание

Р  Е Ш Е Н И Е

от  “ 03” __12__2015 года	                    		 	    	       № 15-133

О внесении изменений и дополнений в генеральную схему теплоснабжения муниципального образования город Ефремов на период до 2029 года, утвержденную решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 26.06.2015 № 8-76

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Устава муниципального образования город Ефремов, собрание депутатов муниципального образования город Ефремов  РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в генеральную схему  теплоснабжения муниципального образования город Ефремов на период до 2029 года, утвержденную решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов в редакции согласно Приложению 1.

2. Решение обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования

город Ефремов                                                                А.Н. Богатырев

Приложение 1 к решению

Собрания депутатов

муниципального образования

город Ефремов

от 03.12.2015 года  № 15-133

Изменения и дополнения в генеральную схему теплоснабжения муниципального образования город Ефремов на период до 2029 года, утвержденную решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов

от 26.06.2015 № 8-76

1.1. Пункт 20 Схемы изложить в новой редакции:

«20. Сценарий развития СЦТ муниципального образования город Ефремов

Сценарий развития систем централизованного теплоснабжения муниципального образования город Ефремов заключается в следующем:

- Реконструкция существующих котельных с установкой на них современного оборудования (МК-1 и МК-2) и автоматики (на всех котельных), позволяющей им работать в автоматическом режиме;

- За расчётный период производится перекладка около 75% всех тепловых сетей города (срок службы трубопроводов тепловых сетей 25 лет);

- Перекладка тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов (на основании гидравлических расчётов) для улучшения гидравлических режимов работы тепловых сетей (данное мероприятие не является обязательным и остаётся на усмотрение ООО «РТС»);

- Перекладка трубопроводов тепловых сетей производится на трубопроводы с ППУ изоляцией;

- Перекладка тепловых сетей от котельной МК-4 с уменьшением диаметра и заменой стальных трубопроводов на трубопроводы из пакетов (две трубы в одной оболочке с теплоизоляцией) полиэтиленовых труб типа «Uponor»;

- Закрытие систем теплоснабжения производится за счёт строительства 4 (четырех) новых котельных на нужды ГВС и установки индивидуальных приборов ГВС у потребителей (например, поквартирные электрические бойлера емкостного типа);

- Котельные для систем ГВС должны быть полностью автоматизированными и управляться из единого диспетчерского пункта;

- Теплосеть для ГВС прокладывается от котельных до потребителей из пакетов (две трубы в одной оболочке с теплоизоляцией) полиэтиленовых труб типа «Uponor»;

- Для закрытия систем теплоснабжения потребителей котельной МК-1 от котельной до потребителей ГВС прокладывается теплосеть из пакетов полиэтиленовых труб типа «Uponor»;

- Реконструкция ЕТЭЦ;

- Перевод на децентрализованное (индивидуальное) теплоснабжение шестнадцати абонентов СЦТ ЕТЭЦ, которые подсоединены к участкам тепловых сетей, выработавших свой ресурс, но имеющие значительную протяжённость при очень низкой плотности размещения потребителей и тепловой нагрузки.

- При возможном выводе из эксплуатации источника тепловой энергии ПП «Ефремовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» предусматривается создание новых источников теплоснабжения, взамен выводимых.

На рисунке 20.1 представлен один из возможных вариантов расположения, предлагаемых для нового строительства котельных обеспечивающих нужды ГВС города.

Рисунок 20.1 - Возможные места расположения источников на нужды ГВС

Тепловая нагрузка котельных на нужды ГВС представлена в таблице 20.1.

| Таблица 20.1 - Характеристика предлагаемых к вводу источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Котельная СТ15-1 | Котельная СТ15-2 | Котельная СТ15-3 | КГВС-14 |
| 1 | Необходимая мощность источника | Гкал/час | 1.956 | 1.022 | 0.371 | 0.202 |
| 2 | Собственные нужды котельной (2,36%) | Гкал/час | 0.046 | 0.024 | 0.009 | 0.005 |
| 3 | Нагрузка на выходе из котельной | Гкал/час | 1.910 | 0.998 | 0.362 | 0.197 |
| 4 | Потери при транспортировке тепловой энергии | Гкал/час | 0.278 | 0.148 | 0.069 | 0.019 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка (ГВС средн.) | Гкал/час | 1.633 | 0.850 | 0.293 | 0.074 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка (ГВС макс.) | Гкал/час | 3.908 | 2.034 | 0.702 | 0.178 |

При условии установки поквартирных емкостных водонагревателей для закрытия систем теплоснабжения города, ориентировочные затраты на одну квартиру составят порядка 10 тыс. руб.

При данном сценарии развития:

Значительно улучшаются технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы источников тепла по сравнению с показателями базового 2013 года;

Тепловые потери в тепловых сетях города снижаются до нормативных потерь в закрытых системах централизованного теплоснабжения;

В таблице 20.2 представлен свод проектов необходимых для осуществления данного сценария развития систем централизованного теплоснабжения города на период с 2013 по 2029 годы.

Таблица 20.2 - Сводная таблица мероприятий для развития СЦТ города

| Системы централизованного теплоснабжения | Реконструкция источников тепла |  | Строительство новых котельных |  | Перекладка тепловых сетей, выработавших свой ресурс |  |  | Строительство новых тепловых сетей |  | Перекладка тепловых сетей с изменением диаметра |  |  |  | Перевод на "закрытую" схему |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qуст. Гкал/ч | год | Qуст. Гкал/ч | год | Длина, п.м. | мат.хар., м.кв. | год | Длина, п.м. | год | Длина, п.м. | сущест-вующая мат.хар., м.кв. | Новая макт.хар., м.кв. | год | год |
| Котельная МК-1 | 4,00 | 2014 | -- | -- | 1 187 | 281 | до 2015 | 673 | 2014 | -- | -- | -- | -- | 2014 |
| Котельная МК-2 | 1,80 | 2015 | -- | -- | 1 000 | 202 | до 2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Котельная МК-4 | 0,21 | 2015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 494 | 112 | 21 | 2015 | -- |
| ЕТЭЦ | -- | 2016 | -- | -- | 42 884 | 14 895 | до 2033 | -- | -- | 7 581 | 4 072 | 3 152 | до 2027 | до 2021 |
| СТ15-1 | -- | -- | 2,8 | 2016 | -- | -- | -- | 10400 | 2016 | -- | -- | -- | -- | 2016 |
| СТ15-2 | -- | -- | 1.7 | 2017 | -- | -- | -- | 6800 | 2017 | -- | -- | -- | -- | 2017 |
| СТ15-3 | -- | -- | 1.3 | 2017 | -- | -- | -- | 1800 | 2017 | -- | -- | -- | -- | 2017 |
| КГВС-14 | -- | -- | 1 | 2015 | -- | -- | -- | 500 | 2015 | -- | -- | -- | -- | 2015 |

1.2. Пункт 21.2.1 Схемы изложить в новой редакции:

«21.2.1 Зоны действия котельных для нужд горячего водоснабжения

# Рисунок 21.2 - Перспективные зоны действия котельных СТ15-1, СТ15-2, СТ15-3 и КГВС-14

1.3. Пункт 21.2.2 Схемы исключить;

1.4.   В пункте 21.3 рисунок «Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии» обозначить номером 21.3;

1.5. В пункте 21.3.1 рисунок «Абоненты, предлагаемые к переводу на индивидуальное теплоснабжение» обозначить номером 21.4;

1.6. Пункт 21.4 Схемы изложить в новой редакции:

«21.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2016 расчётный год в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 21.5.

Таблица 21.5 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии на 2016 год

| Источники тепловой энергии | Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | Нормативные часовые потери в сетях, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Резерв/дефицит ( +/-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МК-1 | 3,37 | 0,33 | 0,03 | 4,00 | 0,27 |
| Котельная МК-2 | 1,56 | 0,10 | 0,02 | 1,80 | 0,12 |
| Котельная МК-4 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,12 |
| ЕТЭЦ | 234,91 | 21,8 | 30,2 | 600,4 | 313,49 |
| СТ15-1 | 1,57 | 0,278 | 0,046 | 2,41 | 0,451 |
| КГВС-14 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 241,5 | 22,508 | 30,296 | 608,82 | 314,45 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2021 расчётный год в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 21.6.

Таблица 21.6 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии на 2021 год

| Источники тепловой энергии | Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | Нормативные часовые потери в сетях, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Резерв/дефицит ( +/-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МК-1 | 3,37 | 0,33 | 0,03 | 4,00 | 0,27 |
| Котельная МК-2 | 1,56 | 0,10 | 0,02 | 1,80 | 0,12 |
| Котельная МК-4 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,12 |
| ЕТЭЦ | 234,91 | 21,8 | 30,2 | 600,4 | 313,49 |
| СТ15-1 | 1,57 | 0,278 | 0,046 | 2,41 | 0,451 |
| СТ15-2 | 0,850 | 0,148 | 0,024 | 1,5 | 0,440 |
| СТ15-3 | 0,293 | 0,069 | 0,009 | 1,1 | 0,747 |
| КГВС-14 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 242,643 | 22,725 | 30,329 | 611,42 | 315,638 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2027 расчётный год в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 21.7.

Таблица 21.7 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии на 2027 год

| Источники тепловой энергии | Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | Нормативные часовые потери в сетях, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Резерв/дефицит ( +/-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МК-1 | 3,37 | 0,33 | 0,03 | 4,00 | 0,27 |
| Котельная МК-2 | 1,56 | 0,10 | 0,02 | 1,80 | 0,12 |
| Котельная МК-4 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,12 |
| ЕТЭЦ | 234,91 | 21,8 | 30,2 | 600,4 | 313,49 |
| СТ15-1 | 1,57 | 0,278 | 0,046 | 2,41 | 0,451 |
| СТ15-2 | 0,850 | 0,148 | 0,024 | 1,5 | 0,440 |
| СТ15-3 | 0,293 | 0,069 | 0,009 | 1,1 | 0,747 |
| КГВС-14 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 242,643 | 22,725 | 30,329 | 611,42 | 315,638 |

1.7. Пункт 22.1 Схемы изложить в новой редакции:

«22.1 Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Актуальной проблемой системы теплоснабжения города остаётся организация системы горячего водоснабжения путём «открытого» водоразбора теплоносителя из системы отопления.

Согласно п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»» статью 29 Федерального закона «О теплоснабжении»:

«а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных источников тепловой энергии на «закрытую» схему присоединения системы ГВС. Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае «открытой» системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий;

- существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на «закрытую» схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление за счет перевода на качественно-количественное регулирование;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

На основании вышеизложенного предлагается к строительству 4 новых источников тепловой энергии на нужды населения в горячем водоснабжении. Необходимая производительность источников на горячее водоснабжение – 6.82 Гкал/час (максимальная нагрузка).

Требуемая тепловая мощность предлагаемых к строительству источников представлена в Таблице 22.1.

| Таблица 22.1 - Характеристика предлагаемых к вводу источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование показателя | Единица измерения | Котельная СТ15-1 | Котельная СТ15-2 | Котельная СТ15-3 | КГВС-14 |
| 1 | Необходимая мощность источника | Гкал/час | 1.956 | 1.022 | 0.371 | 0.202 |
| 2 | Собственные нужды котельной (2,36%) | Гкал/час | 0.046 | 0.024 | 0.009 | 0.005 |
| 3 | Нагрузка на выходе из котельной | Гкал/час | 1.910 | 0.998 | 0.362 | 0.197 |
| 4 | Потери при транспортировке тепловой энергии | Гкал/час | 0.278 | 0.148 | 0.069 | 0.019 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка (ГВС средн.) | Гкал/час | 1.633 | 0.850 | 0.293 | 0.074 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка (ГВС макс.) | Гкал/час | 3.908 | 2.034 | 0.702 | 0.178 |

Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии должен быть произведен согласно разработанной проектной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной уполномоченными органами по техническому надзору и контролю.

1.8. Добавить в Схему пункт 22.1.1 следующего содержания:

«22.1.1 Котельная СТ15-1

Котельная СТ15-1 предлагается к строительству на пересечении ул. Октябрьская и ул. Энтузиастов и предназначена для работы на нужды горячего водоснабжения населения юго-западной части города Ефремов (перечень потребителей представлен в таблица 22.5). На рисунке 22.1 указано предполагаемое место расположения источника тепловой энергии – котельной СТ15-1.

Окончание строительства планируется на конец 2016 года.

Рисунок 22.1 – Предлагаемое место расположения котельной СТ15-1

Данный источник предполагается использовать на нужды горячего водоснабжения в зоне действия, указанной на рисунке 20.1.

Ориентировочное давление на выходе от источника:

- подающий трубопровод – 6,6 кг/см2;

- обратный трубопровод – 4,0 кг/см2.

Подключение котельной к тепловым сетям двухконтурное, с использованием теплообменников. Система теплоснабжения 2-х трубная.

Состав основного оборудования котельной приведено в Таблице 22.2

Таблица 22.2 - Основное оборудование котельной СТ15-1

| № п/п | Тип основного оборудования | Мощность единицы, кВт | Количество, шт. | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |
| 1 | Котлоагрегат Viessmann Vitomax 100-LW M148 или аналог | 1 400 | 2 | 2 800 |
| Резервуары |  |  |  |  |
| № п/п | Тип | Объем, м3 | Количество, шт. | Общий объём, м3 |
| 2 | Бак аккумулятор запаса горячей воды | 25 | 2 | 50 |

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподготовительной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования.

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  2,8 МВт (2,41 Гкал/ч).

Баланс тепловых нагрузок приведен в Таблице 22.3.

| Таблица 22.3 - Баланс тепловых нагрузок - котельная СТ15-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность |  | Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | В том числе |  | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Потери при транспортировке тепловой энергии, Гкал/ч | (+) Избыток/(-) Дефицит |
|  | МВт | Гкал |  | Qmax. от., Гкал/ч | Qср. гвс., Гкал/ч |  |  |  |
| Котельная СТ15-1 | 2.8 | 2.41 | 1.574 | 0.000 | 1.633 | 0.046 | 0.278 | 0.451 |

Капитальные вложения в строительство котельной приведены                               в Таблице 22.4.

| Таблица 22.4 - Капитальные вложения по строительству котельной СТ15-1, тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная СТ15-1 | 2015 | 2016 | Всего |
| 1 | ПИР | 728 | 0 | 728 |
| 2 | Оборудование | 0 | 5 982 | 5 982 |
| 3 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | 0 | 2 731 | 2 731 |
| Всего капитальных затрат |  | 728 | 9 441 | 10 170 |
| Непредвиденные расходы, 10% |  | 73 | 944 | 1 017 |
| НДС, 18% |  | 144 | 1 869 | 2 014 |
| Всего смета проекта |  | 945 | 12 255 | 13 200 |

### Таблица 22.5 – Перечень потребителей тепловой энергии в зоне действия Ефремовской ТЭЦ, подключенные к тепловым сетям системы ГВС предлагаемых к строительству источников тепловой энергии – котельная СТ15-1

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Менделеева, 7 | ул. Менделеева, 7 | 0.1665 |
| 2 | ул. Менделеева, 10-2 | ул. Менделеева, 10-2 | 0.092 |
| 3 | ул. Менделеева, 3 | ул. Менделеева, 3 | 0.1465 |
| 4 | ул. Интернациональная, 2 | ул. Интернациональная, 2 | 0.069 |
| 5 | ул. Менделеева, 1 | ул. Менделеева, 1 | 0.099 |
| 6 | Д/сад №19 | Д/сад №19 | 0.023 |
| 7 | ул. Интернациональная, 6 | ул. Интернациональная, 6 | 0.221 |
| 8 | ул. Менделеева, 2 | ул. Менделеева, 2 | 0.166 |
| 9 | ул. Интернациональная, 4 | ул. Интернациональная, 4 | 0.2275 |
| 10 | ул. Интернациональная, 4 | ул. Интернациональная, 4 | 0.2275 |
| 11 | ул. Интернациональная, 16 | ул. Интернациональная, 16 | 0.122 |
| 12 | ул. Менделеева, 5, вв.1 | ул. Менделеева, 5, вв.1 | 0.13565 |
| 13 | ул. Менделеева, 13 | ул. Менделеева, 13 | 0.118 |
| 14 | СШ-10 | СШ-10 | 0.008 |
| 15 | ул. Менделеева, 8 | ул. Менделеева, 8 | 0.103 |
| 16 | ул. Менделеева, 10-3 | ул. Менделеева, 10-3 | 0.097 |
| 17 | ул. Менделеева, 5, вв.2 | ул. Менделеева, 5, вв.2 | 0.13565 |
| 18 | ул. Менделеева, 10-1 | ул. Менделеева, 10-1 | 0.117 |
| 19 | ул. Энтузиастов, 15 | ул. Энтузиастов, 15 | 0.158 |
| 20 | ул. Энтузиастов, 17 | ул. Энтузиастов, 17 | 0.092 |
| 21 | ул. Энтузиастов, 21 | ул. Энтузиастов, 21 | 0.09 |
| 22 | ул. Энтузиастов, 23 | ул. Энтузиастов, 23 | 0.142 |
| 23 | ул. Интернациональная, 10 | ул. Интернациональная, 10 | 0.113 |
| 24 | ул. Интернациональная, 12 | ул. Интернациональная, 12 | 0.12 |
| 25 | ул. Интернациональная, 14 | ул. Интернациональная, 14 | 0.135 |
| 26 | ул. Газовая, 1 | ул. Газовая, 1 | 0.192 |
| 27 | ул. Маяковского, 45 | ул. Маяковского, 45 | 0.152 |
| 28 | Тульское шоссе, 111 | Тульское шоссе, 111 | 0.1545 |
| 29 | Тульское шоссе, 113 | Тульское шоссе, 113 | 0.144 |
| 30 | Д/сад №13 | Д/сад №13 | 0.0132 |
| 31 | ул. Чернышевского, 27 | ул. Чернышевского, 27 | 0.09 |
| 32 | ПУ-12 Общежитие | ул. Пионерская, 12 | 0.016 |
| 33 | ПУ-12 | ПУ-12 | 0.022 |
| Итого |  |  | 3.908 |

1.9. Добавить в Схему пункт 22.1.2 следующего содержания:

«22.1.2 Котельная СТ15-2

Котельная СТ15-2 предлагается к строительству на ул. Красноармейская, в районе дома №65, и предназначена для работы на нужды горячего водоснабжения населения юго-восточной части города Ефремов (перечень потребителей представлен в таблице 22.9). На рисунке 22.2 указано предполагаемое место расположения источника тепловой энергии – котельной СТ15-2.

Окончание строительства планируется на конец 2017 года.

Рисунок 22.2 – Предлагаемое место расположения котельной СТ15-2

Данный источник предполагается использовать на нужды горячего водоснабжения в зоне действия, указанной на рисунке 20.1.

Ориентировочное давление на выходе от источника:

- подающий трубопровод – 5,4 кг/см2;

- обратный трубопровод – 2,0 кг/см2.

Подключение котельной к тепловым сетям двухконтурное, с использованием теплообменников. Система теплоснабжения 2-х трубная.

Состав основного оборудования котельной приведен в Таблице 22.6

Таблица 22.6 - Основное оборудование котельной СТ15-2

| № п/п | Тип основного оборудования | Мощность единицы, кВт | Количество, шт | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |
| 1 | Котлоагрегат Viessmann Vitomax 100-LW M148 или аналог | 850 | 2 | 1 700 |
| Резервуары |  |  |  |  |
| № п/п | Тип | Объем, м3 | Количество, шт. | Общий объём, м3 |
| 2 | Бак аккумулятор запаса горячей воды | 25 | 1 | 25 |

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподготовительной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования.

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  1,7 МВт (1,5 Гкал/ч).

Баланс тепловых нагрузок приведен в Таблице 22.7.

| Таблица 22.7 - Баланс тепловых нагрузок - котельная СТ15-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность |  | Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | В том числе |  | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Потери при транспортировке тепловой энергии, Гкал/ч | (+) Избыток/(-) Дефицит |
|  | МВт | Гкал |  | Qmax. от., Гкал/ч | Qср. гвс., Гкал/ч |  |  |  |
| Котельная СТ15-2 | 1.7 | 1.5 | 0.850 | 0.000 | 0.850 | 0.024 | 0.148 | 0.440 |

Капитальные вложения в строительство котельной приведены  в Таблице 22.8.

| Таблица 22.8 - Капитальные вложения по строительству котельной СТ15-2, тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная СТ15-2 | 2015 | 2016 | Всего |
| 1 | ПИР | 541 | 0 | 541 |
| 2 | Оборудование | 0 | 4 362 | 4 362 |
| 3 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | 0 | 2 029 | 2 029 |
| Всего капитальных затрат |  | 541 | 6 932 | 7 473 |
| Непредвиденные расходы, 10% |  | 54 | 693 | 747 |
| НДС, 18% |  | 107 | 1 373 | 1 480 |
| Всего смета проекта |  | 702 | 8 998 | 9 700 |

### Таблица 22.9  Перечень потребителей тепловой энергии в зоне действия Ефремовской ТЭЦ, подключенные к тепловым сетям системы ГВС предлагаемых к строительству источников тепловой энергии – котельная СТ15-2

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольская 120 | Общежитие | 0.026 |
| 2 | Комсомольская 122 | Комсомольская 122 | 0.026 |
| 3 | Комсомольская 132 | Комсомольская 132 | 0.118 |
| 4 | ул. Комсомольская, 54 | ул. Комсомольская, 54 | 0.0876 |
| 5 | ул. Горького, 32 | ул. Горького, 32 | 0.1318 |
| 6 | ул. Свердлова, 47 | ул. Свердлова, 47 | 0.1758 |
| 7 | ул. Горького, 30 | ул. Горького, 30 | 0.1362 |
| 8 | Короткова 1 | Короткова 1 | 0.097 |
| 9 | Короткова 5 | Короткова 5 | 0.096 |
| 10 | Короткова 6 | Короткова 6 | 0.137 |
| 11 | Комсомольская 76 | Комсомольская 76 | 0.116 |
| 12 | Комсомольская 79 | Комсомольская 79 | 0.093 |
| 13 | Красноармейская 69 | Красноармейская 69 | 0.043 |
| 14 | Комсомольская 85 | Комсомольская 85 | 0.107 |
| 15 | Комсомольская 78 | Комсомольская 78 | 0.09 |
| 16 | Комсомольская 81 | Комсомольская 81 | 0.167 |
| 17 | Красноармейская 81 | Красноармейская 81 | 0.039 |
| 18 | Комсомольская 83 | Комсомольская 83 | 0.09 |
| 19 | Комсомольская 80 | Комсомольская 80 | 0.111 |
| 20 | Профилакторий | Профилакторий | 0.139 |
| 21 | ул. Комсомольская 75 | физ-мат лицей | 0.005 |
| 22 | ул. Горького, 37 | ул. Горького, 37 | 0.0025 |
| Итого |  |  | 2.0339 |

1.10. Добавить в Схему пункт 22.1.3 следующего содержания:

«22.1.3 Котельная СТ15-3

Котельная СТ15-3 предлагается к строительству на ул. Шлихтера, напротив ж.д. № 1 и предназначена для работы на нужды горячего водоснабжения населения микрорайона №1 города Ефремов (перечень потребителей представлен в таблице 22.13). На рисунке 22.3 указано предполагаемое место расположения источника тепловой энергии – котельной СТ15-3.

Окончание строительства планируется на конец 2017 года.

Рисунок 22.3 – Предлагаемое место расположения котельной СТ15-3

Данный источник предполагается использовать на нужды горячего водоснабжении в зоне действия, указанной на рисунке 20.1.

Ориентировочное давление на выходе от источника:

- подающий трубопровод – 4,1 кг/см2 ;

- обратный трубопровод – 2,3 кг/см2.

Подключение котельной к тепловым сетям двухконтурное, с использованием теплообменников. Система теплоснабжения 2-х трубная.

Состав основного оборудования котельной приведен в Таблице 22.10.

Таблица 22.10 - Основное оборудование котельной СТ15-3

| № п/п | Тип основного оборудования | Мощность единицы, кВт | Количество, шт | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлоагрегат Viessmann Vitomax 100-LW M148 или аналог | 650 | 2 | 1 300 |
| Резервуары |  |  |  |  |
| № п/п | Тип | Объем, м3 | Количество, шт. | Общий объём, м3 |
| 2 | Баки аккумуляторы запаса горячей воды | 25 | 1 | 25 |

Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподготовительной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования.

Установленная тепловая мощность котельной составляет -  1,3 МВт (1,1 Гкал/ч).

Баланс тепловых нагрузок приведен в Таблице 22.11.

| Таблица 22.11 - Баланс тепловых нагрузок - котельная СТ15-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Располагаемая тепловая мощность |  | Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | В том числе |  | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Потери при транспортировке тепловой энергии, Гкал/ч | (+) Избыток/(-) Дефицит |
|  | МВт | Гкал |  | Qmax. от., Гкал/ч | Qср. гвс., Гкал/ч |  |  |  |
| Котельная СТ15-3 | 1.3 | 1.1 | 0.293 | 0.000 | 0.293 | 0.009 | 0.069 | 0.747 |

Капитальные вложения в строительство котельной приведены                               в Таблице 22.12.

| Таблица 22.12 - Капитальные вложения по строительству котельной СТ15-3, тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная СТ15-3 | 2015 | 2016 | Всего |
| 1 | ПИР | 438 | 0 | 438 |
| 2 | Оборудование | 0 | 3 566 | 3 566 |
| 3 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | 0 | 1 643 | 1 643 |
| Всего капитальных затрат |  | 438 | 5 648 | 6 086 |
| Непредвиденные расходы, 10% |  | 44 | 565 | 609 |
| НДС, 18% |  | 87 | 1 118 | 1 205 |
| Всего смета проекта |  | 569 | 7 331 | 7 900 |

### Таблица 22.13 – Перечень потребителей тепловой энергии в зоне действия Ефремовской ТЭЦ, подключенные к тепловым сетям системы ГВС предлагаемых к строительству источников тепловой энергии – котельная СТ15-3

| № п/п | Адрес или название объекта | Qmax. гвc., Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шлихтера 3 | 0.122 |
| 2 | Шлихтера 2 | 0.138 |
| 3 | Дружбы 2 | 0.154 |
| 4 | Дружбы 6 | 0.148 |
| 5 | Дружбы 4 | 0.14 |
| Итого |  | 0.70 |

1.11. Добавить в Схему пункт 22.1.4 следующего содержания:

«22.1.4 Котельная КГВС-14

Котельная КГВС-14 предлагается к строительству на ул. Тульское шоссе, рядом с ДЮСШ "Волна", предназначена для теплоснабжения (ГВС) нескольких объектов административного назначения города Ефремов (перечень потребителей представлен в таблице). На рисунке 22.4 указано предполагаемое место расположения источника тепловой энергии – котельной КГВС-14.

Окончание строительства планируется на конец 2015 года.

Рисунок 22.4 – Предлагаемое место расположения котельной КГВС-14

Таблица 22.14 – Потребители тепловой энергии в зоне действия Ефремовской ТЭЦ, подключенные к тепловым сетям системы ГВС предлагаемых к строительству источников тепловой энергии – котельная КГВС-14

| № п/п | Адрес или название объекта | Расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч | Максимальная расчетная нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мира, 2а гостиница+копейка | 0 | 0.086 |
| 2 | Бассейн | 0 | 0.092 |
| Итого |  | 0.000 | 0.178 |

1.12. Добавить в Схему пункт 22.1.5 следующего содержания:

«22.1.5 Установленная мощность планируемых котельных

В Таблице 22.15 представлена сводная информация по установленной мощности источников тепловой энергии г. Ефремов.

| Таблица 22.15 Сводная таблица по установленной мощности источников тепловой энергии г. Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 | 2023-2029 |
| 1 | Котельная МК-1 | МВт | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | Котельная МК-2 | МВт | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 3 | Котельная МК-4 | МВт | 0.241 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 4 | ЕТЭЦ | МВт | 930.86 | 930.86 | 930.86 | 930.86 | 930.86 | 930.86 |
| 5 | ПОК ЕТЭЦ | МВт |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная КГВС-14 | МВт | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | Котельная СТ15-1 | МВт |  | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 10 | Котельная СТ15-2 | МВт |  |  | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 11 | Котельная СТ15-3 | МВт |  |  | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Сумма |  |  | 945.59 | 945.59 | 951.39 | 951.39 | 951.39 | 951.39 |

1.13. Добавить в Схему пункт 22.1.6 следующего содержания:

«22.1.6 Список потребителей ГВС  планируемых котельных

Список потребителей города Ефремов, планируемых для подключения к предлагаемым к строительству источникам тепловой энергии (котельные СТ15-1, СТ15-2, СТ15-3 и КГВС-14), представлен таблицей 22.16.

| Таблица 22.16 - Абоненты, подключаемые к централизованной системе горячего водоснабжения от предлагаемых к строительству источников |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид потребителя | Адрес потребителя | QГВС макс.. Гкал/ч | QГВС средняя.. Гкал/ч |
| 1 | МКЖД | Менделеева 2 | 0.166 | 0.069 |
| 2 | МКЖД | Менделеева 1 | 0.099 | 0.041 |
| 3 | МКЖД | Менделеева 3 | 0.147 | 0.061 |
| 4 | Д/сад №19 | Менделеева 4 | 0.023 | 0.010 |
| 5 | МКЖД | Менделеева 5 | 0.271 | 0.113 |
| 6 | МКЖД | Менделеева 8 | 0.103 | 0.043 |
| 7 | МКЖД | Менделеева 7 | 0.167 | 0.069 |
| 8 | МКЖД | Менделеева 10 (1) | 0.117 | 0.049 |
| 9 | МКЖД | Менделеева 10 (2) | 0.092 | 0.038 |
| 10 | МКЖД | Менделеева 10 (3) | 0.097 | 0.040 |
| 11 | МКЖД | Интернациональная 2 | 0.069 | 0.029 |
| 12 | МКЖД | Интернациональная 4 | 0.455 | 0.190 |
| 13 | МКЖД | Интернациональная 6 | 0.221 | 0.092 |
| 14 | МКЖД | Интернациональная 10 | 0.113 | 0.047 |
| 15 | МКЖД | Интернациональная 12 | 0.120 | 0.050 |
| 16 | МКЖД | Интернациональная 14 | 0.135 | 0.056 |
| 17 | МКЖД | Интернациональная 16 | 0.122 | 0.051 |
| 18 | Средняя школа №10 | Интернациональная 4а | 0.008 | 0.003 |
| 19 | МКЖД | Менделеева 13 | 0.118 | 0.049 |
| 20 | МКЖД | Маяковского 45 | 0.152 | 0.063 |
| 21 | МКЖД | Газовая 1 | 0.192 | 0.080 |
| 22 | МКЖД | Тульское шоссе 111 | 0.155 | 0.064 |
| 23 | МКЖД | Тульское шоссе 113 | 0.144 | 0.060 |
| 24 | МКЖД | Шлихтера 2 | 0.138 | 0.058 |
| 25 | МКЖД | Шлихтера 3 | 0.122 | 0.051 |
| 27 | МКЖД | Дружбы 6 | 0.148 | 0.062 |
| 28 | МКЖД | Дружбы 2 | 0.154 | 0.064 |
| 29 | МКЖД | Дружбы 4 | 0.140 | 0.058 |
| 30 | МКЖД | Горького 37 | 0.003 | 0.001 |
| 31 | МКЖД | Горького 32 | 0.132 | 0.055 |
| 32 | МКЖД | Горького 30 | 0.136 | 0.057 |
| 33 | МКЖД | Комсомольская 54 | 0.088 | 0.037 |
| 34 | МКЖД | Свердлова 47 | 0.176 | 0.073 |
| 35 | МКЖД | Короткова 5 | 0.096 | 0.040 |
| 36 | МКЖД | Короткова 1 | 0.097 | 0.040 |
| 37 | МКЖД | Комсомольская 78 | 0.090 | 0.038 |
| 38 | МКЖД | Комсомольская 80 | 0.111 | 0.046 |
| 39 | МКЖД | Комсомольская 76 | 0.116 | 0.048 |
| 40 | МКЖД | Короткова 6 | 0.137 | 0.057 |
| 41 | МКЖД | Комсомольская 79 | 0.093 | 0.039 |
| 42 | МКЖД | Красноармейская 69 | 0.043 | 0.018 |
| 43 | МКЖД | Комсомольская 81 | 0.167 | 0.070 |
| 44 | МКЖД | Комсомольская 83 | 0.090 | 0.038 |
| 45 | МКЖД | Комсомольская 85 | 0.107 | 0.045 |
| 46 | МКЖД | Красноармейская 81 | 0.039 | 0.016 |
| 47 | МКЖД | Энтузиастов 23 | 0.142 | 0.059 |
| 48 | МКЖД | Энтузиастов 21 | 0.090 | 0.038 |
| 49 | МКЖД | Энтузиастов 17 | 0.092 | 0.038 |
| 50 | МКЖД | Энтузиастов 15 | 0.158 | 0.066 |
| 51 | МКЖД | Комсомольская 132 | 0.118 | 0.049 |
| 52 | Общежитие ЕХТТ | Комсомольская 120 | 0.026 | 0.011 |
| 53 | Общежитие ЕХТТ | Комсомольская 122 | 0.026 | 0.011 |
| 54 | Бассейн | Тульское шоссе 6 | 0.092 | 0.042 |
| 55 | МУП ГК «Ефремов» | Мира 2а | 0.086 | 0.039 |
| 56 | Физ.-математ. Лицей | ул. Комсомольская, 75 | 0.005 | 0.002 |
| 57 | Д/сад №13 | ул. Октябрьская | 0.013 | 0.006 |
| 58 | ПУ-12 | ул. Садовая | 0.022 | 0.010 |
| 59 | ПУ-12 Общ. | ул. Пионерская, 2 | 0.016 | 0.007 |
| 60 | МКЖД | ул. Чернышевского, 27 | 0.090 | 0.041 |
| 61 | Профилакторий | ул. Комсомольская | 0.139 | 0.063 |
| Итого |  |  | 6.822 | 2.860 |

В связи с отсутствием целесообразности передачи тепловой энергии по участкам тепловых сетей, выработавших свой ресурс, но имеющих значительную протяжённость при очень низкой плотности размещения потребителей и тепловой нагрузки, являются необходимыми мероприятия по установке индивидуальных источников теплоснабжения на объектах, представленных в таблице 22.17 и показаны на рисунке 21.4.

В таблице 22.17  представлены также участки тепловых сетей, которые могут быть аннулированы при переводе данных абонентов на децентрализованное теплоснабжение.

| Таблица 22.17 Список потребителей, планируемых для перевода на индивидуальные источники тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка | Конец участка | Адреса зданий подключенных к тепловым сетям | Тип здания | Нагрузка на ОТ, Гкал |
| УТ-68 | ул. К.Маркса 52 | ул. Карла Маркса 52 | Жилой дом | 0.050 |
| УТ-69 | ул. К.Маркса 46 (суд) | ул. Карла Маркса 46 | Муниципальное | 0.056 |
| УТ-62 | ул. Ломоносова 14 | ул. Ломоносова 14 | Жилой дом | 0.046 |
| УТ-36 | ул. Орловская 14 | ул. Орловская 14 | Жилой дом | 0.027 |
| ТК-120 | ул. Красноармейская 1 | ул. Красноармейская 1 | ВОХР | 0.129 |
|  |  | Красная площадь 1 | ИП Московцева С.В. | 0.004 |
|  |  | Красная площадь 1 | МБУК «ЕРХКМ» | 0.088 |
|  |  | Красная площадь 3 | ООО «Хлеб-1» | 0.006 |
| ТК-119 | ул. Красная площадь 13а | ул. Свердлова 3 | ИП Воронина Е.Н. | 0.003 |
|  |  | ул. Свердлова 5 | ИП Пронина Л.Н. | 0.039 |
|  |  | ул. Свердлова 4 | ИП Миронова Е.А. | 0.024 |
|  |  | Красная площадь 9 | ИП Хизриева Г.Ф. | 0.018 |
|  |  | Ж.д. Красная площадь 13а | Жилой дом | 0.080 |
| УТ-24 | ул. Орловская 2/60 | ул. Орловская 2/60 | Жилой дом | 0.059 |
| ТК-6а ул. Новик | ул. Совхозная |  | ООО «Монтажавтоматика» | 0.257 |
| УТ-256 | ВШИ |  | Школа интернат | 0.260 |
| УТ-142 | ул. Горького,51 | ул. Горького,51 | Общежитие | 0.003 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1.15 |

Для перевода выше перечисленных абонентов на децентрализованное теплоснабжение необходимо обеспечить для жилых домов поквартирное теплоснабжение с использованием индивидуального котельного оборудования, работающего на природном газе, для зданий находящихся на балансе индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью на усмотрение данных юридических лиц, для муниципальных зданий – строительство газовых блочно-модульных котельных.

При возможном выводе из эксплуатации источника тепловой энергии ПП «Ефремовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» предусматривается создание новых источников теплоснабжения, взамен выводимых.

1.14  В пункте 22.7 Схемы строку: «- Мини ТЭЦ – 95/70°С, с температурной срезкой на 85°С.» исключить.

1.15. Пункт 22.8 Схемы изложить в новой редакции:

«22.8  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 22.18.

Таблица 22.18  Перспективная установленная тепловая мощность теплоисточников города

| Источник тепла | Установленная мощность, Гкал/ч | Годы ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ÷ 2021 | 2022 ÷ 2029 |
| Котельная МК-1 | 4,00 | Существующий источник |  |  |  |  |  |
| Котельная МК-2 | 1,80 | Существующий источник |  |  |  |  |  |
| Котельная МК-4 | 0,21 | Существующий источник |  |  |  |  |  |
| ЕТЭЦ | 600,40 | Существующий источник |  |  |  |  |  |
| СТ15-1 | 2,4 |  |  |  | х |  |  |
| СТ15-2 | 1,5 |  |  |  |  | х |  |
| СТ15-3 | 1,1 |  |  |  |  | х |  |
| КГВС-14 | 1 |  |  | х |  |  |  |

1.16. Пункт 23.3.1 Схемы изложить в новой редакции:

«23.3.1 Тепловые сети от новых котельных для обеспечения ГВС

Осуществлять оказание услуги горячего водоснабжения от предлагаемых к строительству источников тепловой энергии, а именно СТ15-1, СТ15-2, СТ15-3 и КГВС-14 планируется по «закрытой» схеме подачи теплоносителя (котловой контур отделен от тепловых сетей пластинчатыми теплообменниками). Предлагается 2-х трубная система теплоснабжения.

В Таблице 23.1 представлены итоги расчетов - характеристики сети горячего водоснабжения от предлагаемых к строительству источников тепловой энергии.

| Таблица 23.1 Характеристика сети ГВС от предлагаемых источников тепловой энергии г. Ефремов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Условный диаметр подающего трубопровода, мм | Условный диаметр обратного трубопровода, мм | Длина участка, м | Стоимость устройства участка тепловой сети, тыс. руб. |
| котельная СТ15-1 | 25 | 25 | 114.30 | 236.87 |
|  | 32 | 25 | 87.80 | 259.93 |
|  | 40 | 25 | 253.20 | 1 070.86 |
|  | 50 | 25 | 159.79 | 844.75 |
|  | 50 | 25 | 1390.09 | 7 348.87 |
|  | 50 | 32 | 45.61 | 241.12 |
|  | 70 | 32 | 32.62 | 229.93 |
|  | 70 | 40 | 122.09 | 860.59 |
|  | 70 | 50 | 63.83 | 449.93 |
|  | 80 | 25 | 10.78 | 94.98 |
|  | 80 | 32 | 184.93 | 1 629.42 |
|  | 80 | 50 | 1305.80 | 11 505.44 |
|  | 100 | 50 | 175.56 | 1 598.06 |
|  | 100 | 70 | 584.83 | 5 323.48 |
|  | 125 | 80 | 271.56 | 3 249.65 |
|  | 150 | 100 | 54.97 | 702.22 |
|  | 175 | 100 | 339.51 | 4 770.83 |
|  | 200 | 100 | 43.65 | 621.09 |
| Итого по котельной СТ15-1 |  |  | 5 240.92 | 41 038.03 |
| котельная СТ15-2 | 25 | 25 | 64.73 | 134.14 |
|  | 25 | 25 | 282.89 | 586.25 |
|  | 32 | 25 | 335.63 | 993.63 |
|  | 40 | 25 | 229.86 | 972.15 |
|  | 40 | 25 | 312.61 | 1 322.12 |
|  | 50 | 25 | 16.25 | 85.91 |
|  | 50 | 32 | 450.46 | 2 381.41 |
|  | 50 | 40 | 548.23 | 2 898.28 |
|  | 70 | 40 | 364.59 | 2 569.93 |
|  | 80 | 32 | 25.24 | 222.39 |
|  | 80 | 50 | 383.11 | 3 375.59 |
|  | 100 | 50 | 145.77 | 1 326.89 |
|  | 100 | 80 | 100.89 | 918.36 |
|  | 125 | 70 | 152.89 | 1 829.58 |
|  | 125 | 80 | 13.83 | 165.50 |
| Итого по котельной СТ15-2 |  |  | 3 426.98 | 19 782.13 |
| котельная СТ15-3 | 50 | 40 | 620.17 | 3 278.60 |
|  | 70 | 50 | 292.73 | 2 063.40 |
|  | 80 | 70 | 59.11 | 520.82 |
| Итого по котельной СТ15-3 |  |  | 972.01 | 5 862.82 |
| КГВС-14 | 50 | 40 | 275.35 | 2 386.34 |
| Итого по КГВС-14 |  |  | 275.35 | 2 386.34 |
| Всего: |  |  | 9 915.26 | 69 069.33 |

На рисунках 23.1-23.4 представлены схемы сетей ГВС от предлагаемых к строительству источников тепловой энергии.

Рисунок 23.1 – Прокладка новых участков сети ГВС от предлагаемого к строительству источника тепловой энергии – котельная СТ15-1

Таблица 23.2 Характеристика тепловых сетей системы ГВС от предлагаемых к строительству источников тепловой энергии в зоне действия Ефремовской ТЭЦ – котельная СТ15-1

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ-392-1 | УТ-393-1 | 29.31 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 2 | УТ-395-1 | УТ-413-1 | 36.19 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 3 | УТ-396-1 | УТ-397-1 | 28.05 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 4 | УТ-391-1 | ул. Менделеева, 5 | 7.96 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 5 | УТ-393-1 | УТ-394-1 | 53.02 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 6 | УТ-395-1 | УТ-396-1 | 32.62 | 0.069 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 7 | УТ-398-1 | ул. Менделеева, 10-1 | 66.83 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 8 | УТ-383-1 | УТ-384-1 | 27.87 | 0.15 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 9 | УТ-387-1 | УТ-388-1 | 39.75 | 0.125 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 10 | ТК-138-1 | ул. Интернациональная, 4 | 33.19 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 11 | УТ-386-1 | ул. Интернациональная, 2 | 22.7 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 12 | УТ-388-1 | УТ-389-1 | 85.33 | 0.125 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 13 | УТ-389-1 | УТ-391-1 | 119.29 | 0.1 | 0.069 | Подземная бесканальная |
| 14 | ТК-136-1 | ТК-137-1 | 51.62 | 0.125 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 15 | ТК-136-1 | УТ-383-1 | 27.1 | 0.15 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 16 | УТ-387-1 | ул. Менделеева, 1 | 7.28 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 17 | УТ-389-1 | Д/сад №19 | 53.39 | 0.033 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 18 | ТК-138-1 | ТК-139-1 | 30.17 | 0.1 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 19 | УТ-384-1 | УТ-386-1 | 32.48 | 0.125 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 20 | УТ-388-1 | ул. Менделеева, 2 | 5.19 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 21 | УТ-385-1 | ул. Интернациональная, 4 | 253.25 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 22 | ТК-135-1 | ТК-136-1 | 213.81 | 0.184 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 23 | УТ-386-1 | УТ-387-1 | 8.04 | 0.125 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 24 | УТ-389-1 | ул. Менделеева, 3 | 13.03 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 25 | УТ-384-1 | УТ-385-1 | 36.36 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 26 | ТК-137-1 | ТК-138-1 | 54.34 | 0.125 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 27 | ТК-139-1 | ул. Интернациональная, 6 | 33.47 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 28 | ТК-139-1 | ТК-140-1 | 90.74 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 29 | ТК-140-1 | ТК-141-1 | 60.98 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 30 | ТК-141-1 | УТ-403-1 | 22.15 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 31 | УТ-403-1 | ул. Интернациональная, 10 | 18.14 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 32 | УТ-403-1 | УТ-404-1 | 114.55 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 33 | УТ-404-1 | УТ-406-1 | 63.83 | 0.069 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 34 | УТ-406-1 | УТ-405-1 | 19.22 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 35 | УТ-405-1 | ул. Интернациональная, 12 | 24.96 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 36 | УТ-406-1 | УТ-407-1 | 24.81 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 37 | УТ-407-1 | ул. Интернациональная, 14 | 20.61 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 38 | УТ-404-1 | УТ-409-1 | 50.85 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 39 | УТ-393-1 | ул. Менделеева, 8 | 50.66 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 40 | УТ-396-1 | УТ-398-1 | 23.36 | 0.05 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 41 | УТ-409-1 | СШ-10 | 34.41 | 0.033 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 42 | УТ-409-1 | УТ-410-1 | 115.82 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 43 | УТ-410-1 | УТ-411-1 | 20.71 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 44 | УТ-411-1 | ул. Менделеева, 13 | 46.99 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 45 | УТ-391-1 | УТ-392-1 | 53.82 | 0.1 | 0.069 | Подземная бесканальная |
| 46 | УТ-394-1 | УТ-395-1 | 39.52 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 47 | УТ-413-1 | ул. Менделеева, 7 | 57.84 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 48 | УТ-398-1 | ул. Менделеева, 10-2 | 21 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 49 | УТ-392-1 | ул. Менделеева, 5 | 7.09 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 50 | УТ-397-1 | ул. Менделеева, 10-3 | 12.03 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 51 | УТ-263-2-1 | ул. Энтузиастов, 15 | 10.78 | 0.082 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 52 | УТ-263-2-1 | УТ-263-1 | 28.55 | 0.082 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 53 | УТ-263-1 | УТ-262-1 | 69.13 | 0.082 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 54 | УТ-262-1 | ул. Энтузиастов, 17 | 11.85 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 55 | УТ-262-1 | УТ-261-1 | 87.25 | 0.082 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 56 | УТ-261-1 | ул. Энтузиастов, 21 | 25.05 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 57 | УТ-261-1 | УТ-260-1 | 58.5 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 58 | УТ-260-1 | ул. Энтузиастов, 23 | 10.3 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 59 | УТ-407-1 | УТ-408-1 | 52.1 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 60 | УТ-408-1 | ул. Интернациональная, 16 | 15.5 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 61 | УТ-343-1 | ул. Газовая, 1 | 22.25 | 0.05 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 62 | ТК-135-1 | ТК-134-1 | 145.39 | 0.1 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 63 | ТК-134-1 | УТ-331-1 | 411.72 | 0.1 | 0.069 | Подземная бесканальная |
| 64 | УТ-331-1 | УТ-333-1 | 203.95 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 65 | УТ-340-1 | УТ-338-1 | 32.01 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 66 | УТ-341-1 | УТ-342-1 | 77.26 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 67 | УТ-341-1 | УТ-343-1 | 86.25 | 0.069 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 68 | УТ-333-1 | УТ-340-2 | 129.22 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 69 | УТ-340-1 | УТ-341-1 | 35.84 | 0.069 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 70 | УТ-342-1 | Тульское шоссе, 111 | 7.69 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 71 | УТ-343-1 | Тульское шоссе, 113 | 40.49 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 72 | УТ-338-1 | ул. Маяковского, 45 | 25.11 | 0.05 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 73 | УТ-340-2 | УТ-340-1 | 35.29 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 74 | ТК-135-2 | ТК-135-1 | 125.7 | 0.184 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 75 | УТ-263-1-1 | УТ-263-2-1 | 162.98 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 76 | ТК-135-2 | УТ-263-1-1 | 364.09 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 77 | Котельная СТ15-1 ГВС | ТК-135-2 | 43.65 | 0.207 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 78 | ТК-134-1 | Д/сад №13 | 70.42 | 0.04 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 79 | УТ-333-1 | ул. Чернышевского, 27 | 159.79 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 80 | ТК-134-1 | ТК-134-2 | 182.78 | 0.04 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 81 | ТК-134-2 | ул. Пионерская, 12 | 37.16 | 0.027 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 82 | ТК-134-2 | ПУ-12 | 77.14 | 0.027 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| Итого протяженность участков сети |  |  | 5240.92 |  |  |  |

Рисунок 23.2 – Прокладка новых участков сети ГВС от предлагаемого к строительству источника тепловой энергии – котельная СТ15-2

Таблица 23.3  Характеристика тепловых сетей системы ГВС от предлагаемых к строительству источников тепловой энергии в зоне действия Ефремовской ТЭЦ – котельная СТ15-2

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ-244-1 | УТ-250-1 | 39.29 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 2 | УТ-250-1 | Комсомольская 122 | 49.22 | 0.033 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 3 | УТ-244-1 | УТ-247-1 | 51.56 | 0.021 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 4 | УТ-250-1 | Комсомольская 132 | 11.97 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 5 | ТК-131-1 | УТ-244-1 | 314.42 | 0.069 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 6 | УТ-249-1 | Общежитие | 9.79 | 0.033 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 7 | УТ-247-1 | УТ-249-1 | 174.38 | 0.027 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 8 | ТК-112-1 | УТ-170-1 | 25.24 | 0.082 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 9 | УТ-171-1 | УТ-172-1 | 55.54 | 0.05 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 10 | УТ-170-1 | ул. Горького, 32 | 22.65 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 11 | УТ-172-1 | ул. Комсомольская, 54 | 47.58 | 0.04 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 12 | ТК-113а-1 | ТК-112-1 | 136.13 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 13 | УТ-170-1 | УТ-171-1 | 42.38 | 0.05 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 14 | УТ-170-1 | ул. Горького, 30 | 12.21 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 15 | УТ-172-1 | ул. Свердлова, 47 | 76.02 | 0.05 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 16 | ТК-112-1 | ТК-111-1 | 62.6 | 0.033 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 17 | УТ-238-1 | Короткова 6 | 22.68 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 18 | ТК-117-1 | ТК-113а-1 | 171.1 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 19 | УТ-241-1 | Комсомольская 78 | 11.3 | 0.04 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 20 | УТ-238-1 | УТ-239-1 | 15.79 | 0.04 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 21 | ТК-121-1 | ТК-117-1 | 75.88 | 0.082 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 22 | ТК-117-1 | Комсомольская 76 | 14.19 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 23 | ТК-123-1 | ТК-121-1 | 145.77 | 0.1 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 24 | УТ-242-1 | Комсомольская 79 | 16.25 | 0.05 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 25 | ТК-123-1 | УТ-242-1 | 103.96 | 0.04 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 26 | УТ-240-1 | УТ-241-1 | 101.02 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 27 | УТ-241-1 | Короткова 1 | 44.29 | 0.04 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 28 | ТК-129-1 | Комсомольская 83 | 34.47 | 0.027 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 29 | ТК-125а-1 | УТ-243-1 | 15.13 | 0.05 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 30 | ТК-125а-1 | ТК-125б-1 | 13.83 | 0.125 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 31 | ТК-125в-1 | ТК-125-1 | 33.31 | 0.1 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 32 | УТ-240-1 | Комсомольская 80 | 11.94 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 33 | УТ-239-1 | Короткова 5 | 6.94 | 0.04 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 34 | ТК-121-1 | УТ-238-1 | 180.83 | 0.05 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 35 | ТК-129-1 | ТК-131-1 | 50.17 | 0.069 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 36 | УТ-243-1 | Комсомольская 85 | 109.66 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 37 | ТК-125б-1 | ТК-125в-1 | 31.64 | 0.1 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 38 | ТК-123-1 | УТ-240-1 | 21.99 | 0.05 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 39 | ТК-125а-1 | ТК-129-1 | 58.57 | 0.05 | 0.033 | Подземная бесканальная |
| 40 | УТ-243-1 | Комсомольская 81 | 6.29 | 0.04 | 0.027 | Подземная бесканальная |
| 41 | ТК-125б-1 | Красноармейская 81 | 133.94 | 0.033 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 42 | ТК-125-1 | ТК-123-1 | 35.94 | 0.1 | 0.082 | Подземная бесканальная |
| 43 | Котельная СТ15-2 ГВС | ТК-130 | 93.18 | 0.125 | 0.069 | Подземная бесканальная |
| 44 | ТК-130 | ТК-125а-1 | 59.71 | 0.125 | 0.069 | Подземная бесканальная |
| 45 | ТК-130 | Красноармейская 69 | 13.17 | 0.021 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 46 | УТ-250-1 | Профилакторий | 508.94 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 47 | ТК-117-1 | физ-мат лицей | 74.04 | 0.027 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 48 | ТК-111-1 | ТК-111-2 | 72.21 | 0.033 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| 49 | ТК-111-2 | ул. Горького, 34 | 7.87 | 0.033 | 0.021 | Подземная бесканальная |
| Итого протяженность участков сети |  |  | 3426.98 |  |  |  |

Рисунок 23.3 – Прокладка новых участков сети ГВС от предлагаемого к строительству источника тепловой энергии – котельная СТ15-3

Таблица 23.4  Характеристика тепловых сетей системы ГВС от предлагаемых к строительству источников тепловой энергии в зоне действия Ефремовской ТЭЦ – котельная СТ15-3

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ-267-1 | УТ-280-1 | 169.09 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 2 | УТ-269-1 | Шлихтера 2 | 22.33 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 3 | УТ-1001 | УТ-267-1 | 292.73 | 0.069 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 4 | УТ-267-1 | Дружбы 6 | 34.69 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 5 | УТ-280-1 | Дружбы 4 | 16.58 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 6 | Котельная ул. Шлихтера ГВС | УТ-1001 | 59.11 | 0.082 | 0.069 | Подземная бесканальная |
| 7 | УТ-1001 | УТ-266-1 | 155.56 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 8 | УТ-266-1 | УТ-ПНС1-1 | 53.18 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 9 | УТ-ПНС1-1 | УТ-268-1 | 61.34 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 10 | УТ-268-1 | УТ-269-1 | 46.24 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 11 | УТ-269-1 | УТ-270-1 | 23.74 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 12 | УТ-270-1 | Шлихтера 3 | 3.88 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 13 | УТ-280-1 | Дружбы 2 | 33.54 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| Итого |  |  | 972.01 |  |  |  |

Рисунок 23.4 – Прокладка новых участков сети ГВС от предлагаемого к строительству источника тепловой энергии – котельная КГВС-14.

Таблица 23.5  Характеристика тепловых сетей системы отопления от предлагаемых к строительству источников тепловой энергии в зоне действия Ефремовской ТЭЦ – котельная СТ15-4

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГВС-14 | УТ-327-2 | 59.18 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 2 | УТ-327-2 | УТ-327-1 | 44.92 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 3 | УТ-327-1 | ТК-1000 | 73.55 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 4 | УТ-327-2 | ул. Мира, 2а гостиница+копейка | 3.02 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 5 | ТК-1000 | Бассейн | 94.68 | 0.05 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| Итого |  |  | 275.35 |  |  |  |

1.17. Пункт 24 Схемы изложить в новой редакции:

«24. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя по годам расчётного периода и системам централизованного теплоснабжения представлены в таблице 24.1.

Таблица 24.1 - Перспективные балансы теплоносителя

| Источник | Система теплоснабжения | Производи-тельность ВПУ (проект / факт), т/ч | Подпит. тепло сети, т/ч | Расход подпи-точной воды на ГВС, т/ч | Сум. подпитка, т/ч | Резерв/ дефицит (+/-) ВПУ, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МК-1 | закрытая | 80/60 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | +59,91 |
| Котельная МК-2 | закрытая | 44/40 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | +39,89 |
| ЕТЭЦ | открытая | 450/350 | 52,82 | 126,00 | 178,82 | +171,18 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МК-1 | закрытая | 80/60 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | +59,93 |
| Котельная МК-2 | закрытая | 44/40 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | +39,90 |
| ЕТЭЦ | открытая | 450/350 | 50,85 | 45,09 | 95,94 | +254,06 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МК-1 | закрытая | 80/60 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | +59,94 |
| Котельная МК-2 | закрытая | 44/40 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | +39,89 |
| ЕТЭЦ | открытая | 450/350 | 46,51 | 0,00 | 46,51 | +303,49 |

Из таблицы 24.1 видно, что СЦТ города на всём протяжении расчётного периода имеют значительный запас производительности водоподготовительных установок.

1.18. Пункт 25 Схемы изложить в новой редакции:

«25.  Перспективные топливные балансы

В Таблице 25.1 представлен перспективный расход топлива источниками тепла, определенный с учетом средней температуры наружного воздуха за последние 5 лет. Динамика потребления основного топлива источниками тепловой энергии представлена на рисунке 25.1. Основным видом топлива принят природный газ.

| Таблица 25.1 - Динамика роста потребления основного топлива источниками тепловой энергии, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник тепловой энергии | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 | 2023-2029 |
| 1 | Котельная МК-1 | 1 129.01 | 1 121.39 | 1 114.15 | 1 107.28 | 1 100.75 | 1 094.54 |
| 2 | Котельная МК-2 | 796.31 | 784.75 | 773.76 | 763.33 | 753.41 | 743.99 |
| 3 | Котельная МК-4 | 21.42 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |
| 4 | ПОК ЕТЭЦ | 2 111.78 | 2 071.62 | 2 033.47 | 1 997.23 | 1 962.80 | 1 930.09 |
| 5 | Котельная КГВС-14 |  | 79.59 | 78.48 | 77.42 | 76.41 | 75.46 |
| 6 | Котельная СТ15-1 |  |  | 1 515.36 | 1 500.62 | 1 486.62 | 1 473.31 |
| 7 | Котельная СТ15-2 |  |  |  | 802.53 | 794.66 | 787.17 |
| 8 | Котельная СТ15-3 |  |  |  | 296.07 | 292.40 | 288.91 |
| Итого |  | 4 058.52 | 4 078.77 | 5 536.65 | 6 565.89 | 6 488.45 | 6 414.89 |

Рисунок 25.1 - Динамика роста потребления основного топлива источниками тепловой энергии, тыс. м3

Резервное топливо в СЦТ города предусмотрено только на Ефремовской ТЭЦ. Резервным топливом для ТЭЦ является топочный мазут марки 100 со средней калорийностью 9 558 какал/кг.

1.19. Считать пункты 26-30 Схемы пунктами 28-32 соответственно.

1.20. Дополнить Схему пунктом 26 следующего содержания:

«26. Целевые показатели

«В таблице 26.1 представлены целевые индикаторы развития системы теплоснабжения г. Ефремов.

| Таблица 26.1 - Целевые индикаторы в сфере теплоснабжения г. Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 284 486.00 | 281 272.87 | 280 637.90 | 283 449.25 | 283 025.86 | 282 623.64 |
| 1.1 | Котельная МК-1 | Гкал/год | 8 109.70 | 8 054.98 | 8 002.99 | 7 953.60 | 7 906.68 | 7 862.10 |
| 1.2 | Котельная МК-2 | Гкал/год | 5 107.20 | 5 033.04 | 4 962.58 | 4 895.64 | 4 832.06 | 4 771.65 |
| 1.3 | Котельная МК-4 | Гкал/год | 158.70 | 158.69 | 158.68 | 158.67 | 158.66 | 158.65 |
| 1.4 | ЕТЭЦ | Гкал/год | 255 893.40 | 252 501.91 | 241 241.48 | 236 544.17 | 236 656.87 | 236 763.93 |
| 1.5 | ПОК ЕТЭЦ | Гкал/год | 15 217.00 | 14 945.77 | 14 688.10 | 14 443.32 | 14 210.77 | 13 989.85 |
| 1.6 | Котельная КГВС-14 | Гкал/год |  | 578.49 | 570.38 | 562.68 | 555.37 | 548.42 |
| 1.7 | Котельная СТ15-1 | Гкал/год |  |  | 11 013.69 | 10 906.54 | 10 804.75 | 10 708.06 |
| 1.8 | Котельная СТ15-2 | Гкал/год |  |  |  | 5 832.80 | 5 775.57 | 5 721.19 |
| 1.9 | Котельная СТ15-3 | Гкал/год |  |  |  | 2 151.83 | 2 125.14 | 2 099.79 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 1 138.60 | 1 148.83 | 1 343.43 | 1 482.58 | 1 479.16 | 1 475.92 |
| 2.1 | Котельная МК-1 | Гкал/год | 115.20 | 115.20 | 115.20 | 115.20 | 115.20 | 115.20 |
| 2.2 | Котельная МК-2 | Гкал/год | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 |
| 2.3 | Котельная МК-4 | Гкал/год | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 2.4 | ПОК ЕТЭЦ | Гкал/год | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 |
| 2.5 | Котельная КГВС-14 | Гкал/год |  | 10.23 | 10.09 | 9.95 | 9.82 | 9.70 |
| 2.6 | Котельная СТ15-1 | Гкал/год |  |  | 194.74 | 192.85 | 191.05 | 189.34 |
| 2.7 | Котельная СТ15-2 | Гкал/год |  |  |  | 103.13 | 102.12 | 101.16 |
| 2.8 | Котельная СТ15-3 | Гкал/год |  |  |  | 38.05 | 37.58 | 37.13 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 283 347.4 | 280 124.0 | 279 294.5 | 281 966.7 | 281 546.7 | 281 147.7 |
| 3.1 | Котельная МК-1 | Гкал/год | 7 994.5 | 7 939.8 | 7 887.8 | 7 838.4 | 7 791.5 | 7 746.9 |
| 3.2 | Котельная МК-2 | Гкал/год | 5 041.3 | 4 967.1 | 4 896.7 | 4 829.7 | 4 766.2 | 4 705.7 |
| 3.3 | Котельная МК-4 | Гкал/год | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 155.2 |
| 3.4 | ЕТЭЦ | Гкал/год | 255 893.4 | 252 501.9 | 241 241.5 | 236 544.2 | 236 656.9 | 236 763.9 |
| 3.5 | ПОК ЕТЭЦ | Гкал/год | 14 263.0 | 13 991.8 | 13 734.1 | 13 489.3 | 13 256.8 | 13 035.9 |
| 3.6 | Котельная КГВС-14 | Гкал/год |  | 568.3 | 560.3 | 552.7 | 545.5 | 538.7 |
| 3.7 | Котельная СТ15-1 | Гкал/год |  |  | 10 818.9 | 10 713.7 | 10 613.7 | 10 518.7 |
| 3.8 | Котельная СТ15-2 | Гкал/год |  |  |  | 5 729.7 | 5 673.4 | 5 620.0 |
| 3.9 | Котельная СТ15-3 | Гкал/год |  |  |  | 2 113.8 | 2 087.6 | 2 062.7 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 214 547.00 | 214 547.00 | 214 547.00 | 219 147.35 | 219 147.35 | 219 147.35 |
| 4.1 | Котельная МК-1 | Гкал/год | 6 900.0 | 6 900.0 | 6 900.0 | 6 900.0 | 6 900.0 | 6 900.0 |
| 4.2 | Котельная МК-2 | Гкал/год | 3 558.0 | 3 558.0 | 3 558.0 | 3 558.0 | 3 558.0 | 3 558.0 |
| 4.3 | Котельная МК-4 | Гкал/год | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
| 4.4 | ЕТЭЦ | Гкал/год | 195 134.0 | 194 725.3 | 186 020.6 | 184 432.8 | 184 432.8 | 184 432.8 |
| 4.5 | ПОК ЕТЭЦ | Гкал/год | 8 800.0 | 8 800.0 | 8 800.0 | 8 800.0 | 8 800.0 | 8 800.0 |
| 4.6 | Котельная КГВС-14 | Гкал/год |  | 408.7 | 408.7 | 408.7 | 408.7 | 408.7 |
| 4.7 | Котельная СТ15-1 | Гкал/год |  |  | 8 704.7 | 8 704.7 | 8 704.7 | 8 704.7 |
| 4.8 | Котельная СТ15-2 | Гкал/год |  |  |  | 4 600.4 | 4 600.4 | 4 600.4 |
| 4.9 | Котельная СТ15-3 | Гкал/год |  |  |  | 1 587.8 | 1 587.8 | 1 587.8 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее транспортировке | Гкал/год | 67 605.9 | 64 384.9 | 63 557.8 | 61 627.1 | 61 209.4 | 60 812.5 |
|  |  | % | 23.86% | 22.98% | 22.76% | 21.86% | 21.74% | 21.63% |
| 5.1 | Котельная МК-1 | Гкал/год | 1 060.4 | 1 007.4 | 957.0 | 909.2 | 863.7 | 820.5 |
| 5.2 | Котельная МК-2 | Гкал/год | 1 465.8 | 1 392.5 | 1 322.9 | 1 256.7 | 1 193.9 | 1 134.2 |
| 5.3 | Котельная МК-4 | Гкал/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.4 | ЕТЭЦ | Гкал/год | 59 655.1 | 56 672.3 | 54 125.9 | 51 018.0 | 51 130.7 | 51 237.8 |
| 5.5 | ПОК ЕТЭЦ | Гкал/год | 5 424.6 | 5 153.4 | 4 895.7 | 4 650.9 | 4 418.4 | 4 197.5 |
| 5.6 | Котельная КГВС-14 | Гкал/год |  | 159.3 | 151.3 | 143.7 | 136.5 | 129.7 |
| 5.7 | Котельная СТ15-1 | Гкал/год |  |  | 2 105.0 | 1 999.8 | 1 899.8 | 1 804.8 |
| 5.8 | Котельная СТ15-2 | Гкал/год |  |  |  | 1 124.5 | 1 068.3 | 1 014.9 |
| 5.9 | Котельная СТ15-3 | Гкал/год |  |  |  | 524.3 | 498.1 | 473.2 |
| 6 | Потери в системах потребления | Гкал/год | 1 194.5 | 1 192.2 | 1 189.7 | 1 192.2 | 1 190.0 | 1 187.9 |
|  |  | % | 0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
| 6.1 | Котельная МК-1 | Гкал/год | 34.1 | 32.4 | 30.8 | 29.2 | 27.8 | 26.4 |
| 6.2 | Котельная МК-2 | Гкал/год | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 15.0 | 14.3 | 13.5 |
| 6.3 | Котельная МК-4 | Гкал/год | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 6.4 | ЕТЭЦ | Гкал/год | 1 104.3 | 1 104.3 | 1 095.0 | 1 093.4 | 1 093.4 | 1 093.4 |
| 6.5 | ПОК ЕТЭЦ | Гкал/год | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| 6.6 | Котельная КГВС-14 | Гкал/год |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 6.7 | Котельная СТ15-1 | Гкал/год |  |  | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 6.8 | Котельная СТ15-2 | Гкал/год |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 6.9 | Котельная СТ15-3 | Гкал/год |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал/год | 203 934.0 | 203 525.3 | 194 820.6 | 193 232.8 | 193 232.8 | 193 232.8 |
|  | Покупка тепловой энергии со стороны | Гкал/год | 270 156.4 | 266 493.7 | 254 975.6 | 250 033.5 | 249 913.6 | 249 799.8 |
| 7 | КПД котлоагрегатов | % | 0.89 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 7.1 | Котельная МК-1 | % | 90.9% | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% |
| 7.2 | Котельная МК-2 | % | 81.2% | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% |
| 7.3 | Котельная МК-4 | % | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% |
| 7.4 | ПОК ЕТЭЦ | % | 89.8% | 89.8% | 89.8% | 89.8% | 89.8% | 89.8% |
| 7.5 | Котельная КГВС-14 | % |  | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% |
| 7.6 | Котельная СТ15-1 | % |  |  | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% |
| 7.7 | Котельная СТ15-2 | % |  |  |  | 92.0% | 92.0% | 92.0% |
| 7.8 | Котельная СТ15-3 | % |  |  |  | 91.5% | 91.5% | 91.5% |
| 8 | Потребность в топливе на отпуск | тут/год | 4 580.5 | 4 603.0 | 6 248.1 | 7 409.4 | 7 321.8 | 7 238.5 |
| 8.1 | Котельная МК-1 | тут/год | 1 274.2 | 1 265.5 | 1 257.2 | 1 249.4 | 1 241.9 | 1 234.8 |
| 8.2 | Котельная МК-2 | тут/год | 898.7 | 885.5 | 872.9 | 861.0 | 849.7 | 838.9 |
| 8.3 | Котельная МК-4 | тут/год | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| 8.4 | ПОК ЕТЭЦ | тут/год | 2 383.3 | 2 338.0 | 2 295.0 | 2 254.1 | 2 215.2 | 2 178.3 |
| 8.5 | Котельная КГВС-14 | тут/год |  | 89.8 | 88.6 | 87.4 | 86.2 | 85.2 |
| 8.6 | Котельная СТ15-1 | тут/год |  |  | 1 710.2 | 1 693.6 | 1 677.8 | 1 662.8 |
| 8.7 | Котельная СТ15-2 | тут/год |  |  |  | 905.7 | 896.8 | 888.4 |
| 8.8 | Котельная СТ15-3 | тут/год |  |  |  | 334.1 | 330.0 | 326.1 |
| 9 | Потребность в топливе на выработку | тут/год | 4 580.4 | 4 603.3 | 6 248.6 | 7 410.2 | 7 322.8 | 7 239.8 |
| 9.1 | Котельная МК-1 | тут/год | 1 274.2 | 1 265.6 | 1 257.4 | 1 249.7 | 1 242.3 | 1 235.3 |
| 9.2 | Котельная МК-2 | тут/год | 898.7 | 885.7 | 873.3 | 861.5 | 850.3 | 839.7 |
| 9.3 | Котельная МК-4 | тут/год | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| 9.4 | ПОК ЕТЭЦ | тут/год | 2 383.3 | 2 338.0 | 2 295.0 | 2 254.1 | 2 215.2 | 2 178.3 |
| 9.5 | Котельная КГВС-14 | тут/год |  | 89.8 | 88.6 | 87.4 | 86.2 | 85.2 |
| 9.6 | Котельная СТ15-1 | тут/год |  |  | 1 710.2 | 1 693.6 | 1 677.8 | 1 662.8 |
| 9.7 | Котельная СТ15-2 | тут/год |  |  |  | 905.7 | 896.8 | 888.4 |
| 9.8 | Котельная СТ15-3 | тут/год |  |  |  | 334.1 | 330.0 | 326.1 |
| 10 | Удельный расход топлива на отпуск | кг ут/Гкал | 167.03 | 164.79 | 163.45 | 161.92 | 161.92 | 161.92 |
| 10.1 | Котельная МК-1 | кг ут/Гкал | 159.39 | 159.39 | 159.39 | 159.39 | 159.39 | 159.39 |
| 10.2 | Котельная МК-2 | кг ут/Гкал | 178.27 | 178.27 | 178.27 | 178.27 | 178.27 | 178.27 |
| 10.3 | Котельная МК-4 | кг ут/Гкал | 155.73 | 155.73 | 155.73 | 155.73 | 155.73 | 155.73 |
| 10.4 | ПОК ЕТЭЦ | кг ут/Гкал | 167.10 | 167.10 | 167.10 | 167.10 | 167.10 | 167.10 |
| 10.5 | Котельная КГВС-14 | кг ут/Гкал |  | 158.08 | 158.08 | 158.08 | 158.08 | 158.08 |
| 10.6 | Котельная СТ15-1 | кг ут/Гкал |  |  | 158.08 | 158.08 | 158.08 | 158.08 |
| 10.7 | Котельная СТ15-2 | кг ут/Гкал |  |  |  | 158.08 | 158.08 | 158.08 |
| 10.8 | Котельная СТ15-3 | кг ут/Гкал |  |  |  | 158.08 | 158.08 | 158.08 |
| 11 | Удельный расход топлива на выработку | кг ут/Гкал | 161.63 | 160.00 | 159.02 | 157.92 | 157.90 | 157.87 |
| 11.1 | Котельная МК-1 | кг ут/Гкал | 157.12 | 157.12 | 157.12 | 157.12 | 157.12 | 157.12 |
| 11.2 | Котельная МК-2 | кг ут/Гкал | 175.97 | 175.97 | 175.97 | 175.97 | 175.97 | 175.97 |
| 11.3 | Котельная МК-4 | кг ут/Гкал | 152.30 | 152.30 | 152.30 | 152.30 | 152.30 | 152.30 |
| 11.4 | ПОК ЕТЭЦ | кг ут/Гкал | 156.62 | 156.43 | 156.25 | 156.06 | 155.88 | 155.71 |
| 11.5 | Котельная КГВС-14 | кг ут/Гкал |  | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 |
| 11.6 | Котельная СТ15-1 | кг ут/Гкал |  |  | 155.28 | 155.28 | 155.28 | 155.28 |
| 11.7 | Котельная СТ15-2 | кг ут/Гкал |  |  |  | 155.28 | 155.28 | 155.28 |
| 11.8 | Котельная СТ15-3 | кг ут/Гкал |  |  |  | 155.28 | 155.28 | 155.28 |
| 12 | Потребность в топливе - газ | тыс.м3/год | 1 946.74 | 2 007.15 | 3 503.17 | 4 568.66 | 4 525.65 | 4 484.80 |
| 12.1 | Котельная МК-1 | тыс.м3/год | 1 129.01 | 1 121.39 | 1 114.15 | 1 107.28 | 1 100.75 | 1 094.54 |
| 12.2 | Котельная МК-2 | тыс.м3/год | 796.31 | 784.75 | 773.76 | 763.33 | 753.41 | 743.99 |
| 12.3 | Котельная МК-4 | тыс.м3/год | 21.42 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |
| 12.4 | ПОК ЕТЭЦ | тыс.м3/год | 2 111.78 | 2 071.62 | 2 033.47 | 1 997.23 | 1 962.80 | 1 930.09 |
| 12.5 | Котельная КГВС-14 | тыс.м3/год |  | 79.59 | 78.48 | 77.42 | 76.41 | 75.46 |
| 12.6 | Котельная СТ15-1 | тыс.м3/год |  |  | 1 515.36 | 1 500.62 | 1 486.62 | 1 473.31 |
| 12.7 | Котельная СТ15-2 | тыс.м3/год |  |  |  | 802.53 | 794.66 | 787.17 |
| 12.8 | Котельная СТ15-3 | тыс.м3/год |  |  |  | 296.07 | 292.40 | 288.91 |
| 13 | Удельный расход топлива - газ | м3/гкал |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Котельная МК-1 | м3/гкал | 163.6 | 162.5 | 161.5 | 160.5 | 159.5 | 158.6 |
| 13.2 | Котельная МК-2 | м3/гкал | 223.8 | 220.6 | 217.5 | 214.5 | 211.8 | 209.1 |
| 13.3 | Котельная МК-4 | м3/гкал | 138.2 | 138.2 | 138.2 | 138.1 | 138.1 | 138.1 |
| 13.4 | ПОК ЕТЭЦ | м3/гкал | 240.0 | 235.4 | 231.1 | 227.0 | 223.0 | 219.3 |
| 13.5 | Котельная КГВС-14 | м3/гкал |  | 194.7 | 192.0 | 189.4 | 186.9 | 184.6 |
| 13.6 | Котельная СТ15-1 | м3/гкал |  |  | 174.1 | 172.4 | 170.8 | 169.3 |
| 13.7 | Котельная СТ15-2 | м3/гкал |  |  |  | 174.4 | 172.7 | 171.1 |
| 13.8 | Котельная СТ15-3 | м3/гкал |  |  |  | 186.5 | 184.2 | 182.0 |
| 14 | Расход электроэнергии | тыс.кВт*ч | 2 213.23 | 2 214.80 | 2 622.28 | 3 063.35 | 3 063.35 | 3 063.35 |
| 14.1 | Котельная МК-1 | тыс.кВт*ч | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 | 486.90 |
| 14.2 | Котельная МК-2 | тыс.кВт*ч | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
| 14.3 | Котельная МК-4 | тыс.кВт*ч | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 14.4 | ОАО "РТС" | тыс.кВт*ч | 1 655.73 | 1 655.73 | 1 655.73 | 1 655.73 | 1 655.73 | 1 655.73 |
| 14.5 | ПОК ЕТЭЦ | тыс.кВт*ч | 1 315.00 | 1 315.00 | 1 315.00 | 1 315.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
| 14.6 | Котельная КГВС-14 | тыс.кВт*ч |  | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 14.7 | Котельная СТ15-1 | тыс.кВт*ч |  |  | 407.48 | 407.48 | 407.48 | 407.48 |
| 14.8 | Котельная СТ15-2 | тыс.кВт*ч |  |  |  | 384.95 | 384.95 | 384.95 |
| 14.9 | Котельная СТ15-3 | тыс.кВт*ч |  |  |  | 56.12 | 56.12 | 56.12 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | кВт*ч/Гкал | 10.32 | 10.32 | 12.22 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |
| 15.1 | Котельная МК-1 | кВт*ч/Гкал | 70.57 | 70.57 | 70.57 | 70.57 | 70.57 | 70.57 |
| 15.2 | Котельная МК-2 | кВт*ч/Гкал | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
| 15.3 | Котельная МК-4 | кВт*ч/Гкал | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |
| 15.4 | Котельная КГВС-14 | кВт*ч/Гкал |  | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| 15.5 | Котельная СТ15-1 | кВт*ч/Гкал |  |  | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |
| 15.6 | Котельная СТ15-2 | кВт*ч/Гкал |  |  |  | 83.68 | 83.68 | 83.68 |
| 15.7 | Котельная СТ15-3 | кВт*ч/Гкал |  |  |  | 35.34 | 35.34 | 35.34 |

1.21. Дополнить Схему пунктом 27 следующего содержания:

«27. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

В расчёте финансовых потребностей на реализацию предлагаемых мероприятий удельные нормативы на строительство тепловых пунктов и котельных, рассчитаны из учета анализа строительства объектов аналогов «под ключ».

Финансовые потребности на строительство и реконструкцию тепловых сетей посчитаны по нормативам цен из «Государственного сметного норматива НЦС 81-01-2014». Нормативы цен, принятые при расчетах, представлены в Таблице 27.1

| Таблица 27.1 Нормативы цен на строительство и реконструкцию участков тепловых сетей принятые по ГСН НЦС 81-02-2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубопровода, Dу | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб., в зависимости от типа прокладки трубопровода |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °C, с работой на отвале | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 °C, на низких опорах |
| 50 | 13790.50 | - | - |
| 100 | 14246.88 | - | - |
| 150 | 19994.12 | - | - |
| 200 | 22270.10 | - | - |
| 250 | 29036,48 | - | - |
| 300 | 31515.99 | - | 14736.00 |
| 400 | - | 26500.23 |  |

В таблице 27.2 представлена информация по объёмам финансовых потребностей на реализацию предложенных в данном документе мероприятий.

В целях исполнения Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» ч. 9 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» первоочередными к выполнению, являются мероприятия по строительству источников тепловой энергии на нужды ГВС СТ15-1, СТ15-2 и СТ15-3, тепловых сетей к ним.  Прогноз тарифа на тепловую энергию, рассчитанный в разделе 28, учитывает финансовые затраты только на вышеуказанные мероприятия.

| Таблица 27.2 Финансовые потребности при реализации строительства источников тепловой энергии и закрытия Ефремовской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 |  | 2023-2029 |  | Итого |  |  |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство источников, тыс. руб. без НДС | 8 793.01 | 11 462.70 | 13 837.87 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 34 093.58 |  |
| Котельная СТ15-1 | 801.01 | 10 385.50 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 11 186.51 |  |
| Котельная СТ15-2 | 0.00 | 595.12 | 7 625.40 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 8 220.52 |  |
| Котельная СТ15-2 | 0.00 | 482.08 | 6 212.47 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 6 694.55 |  |
| Котельная КГВС-14 | 7 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 7 992.00 |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб. без НДС | 0.00 | 15 332.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 15 332.00 |  |
| Котельная МК-1 | 0.00 | 10 400.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 10 400.00 |  |
| Котельная МК-2 | 0.00 | 4 680.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 4 680.00 |  |
| Котельная МК-4 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 252.00 |  |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб. без НДС | 0.00 | 124 821.06 | 0.00 | 0.00 |  | 382 097.34 |  | 466 237.86 |  |  | 973 156.26 |
| от котельной МК-1 | 0.00 | 34 420.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 34 420.00 |
| от котельной МК-2 | 0.00 | 7 632.00 | 0.00 | 0.00 |  | 11 448.00 |  | 0.00 |  |  | 19 080.00 |
| Сети в зоне действия ЕТЭЦ | 0.00 | 82 769.06 | 0.00 | 0.00 |  | 370 649.34 |  | 466 237.86 |  |  | 919 656.26 |
| Строительство сетей ГВС, тыс. руб. без НДС | 2 327.96 | 41 038.03 | 25 644.95 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 69 010.95 |
| от котельной СТ15-1 | 0.00 | 41 038.03 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 41 038.03 |
| от котельной СТ15-2 | 0.00 | 0.00 | 19 782.13 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 19 782.13 |
| от котельной СТ15-3 | 0.00 | 0.00 | 5 862.82 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 5 862.82 |
| от котельной КГВС-14 | 2 327.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 2 327.96 |
| Итого по расчетному этапу схемы | 11 120.97 | 192 653.79 | 39 482.82 | 0.00 |  | 382 097.34 |  | 466 237.86 |  |  | 1 091 592.79 |

- При возможном выводе из эксплуатации источника тепловой энергии ПП «Ефремовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» предусматривается создание новых источников теплоснабжения, взамен выводимых.

Суммарные потребности на строительство источников тепловой энергии до 01.06.2018г. составляют порядка 466,6 млн.руб.

1.22. Пункт 28.1 Схемы изложить в новой редакции:

«28.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Объём финансовых потребностей на реализацию, указанного в разделах 22 и 23 Приложения, варианта развития системы теплоснабжения определён путём применения дефлятора-ИПЦ к стоимости мероприятий, указанных в Таблице 27.2, затраты представлены в Таблице 28.1.

Таблица 28.1 - Объём финансовых потребностей, без НДС (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Итого | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость в ценах 2015 г. | 103 105 | 11 121 | 52 501 | 39 483 |
| Дефлятор-ИПЦ |  | 100% | 107,0% | 106,5% |
| ИПЦ - накопленный |  | 100% | 107,0% | 114,0% |
| Стоимость в ценах года реализации | 112 289 | 11 121 | 56 176 | 44 993 |

Так как реализация мероприятий планируется за счёт кредитных средств, необходимо рассчитать финансовые потребности на исполнение кредитных обязательств. В расчёте предусмотрены проценты по выплатам кредитных средств на следующих условиях:

- процентная ставка – 12,25 % годовых.

- в расчётах учтена ставка рефинансирования ЦБ РФ – 8,25 %.

Расчёт процентов по кредиту приведен в Таблице 28.2. Расчёт движения денежных средств осуществлён при условии, что финансирование мероприятий делится на 2 платежа (аванс в феврале и расчёт в июле).

Таблица 28.2  Расчёт процентов по кредиту

| Период |  | сумма кредита | Проценты из себестоимости (12,25%) | Сбор средств на возврат кредита |  |  | Итого возврат кредита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Амортизация | Прибыль | Накопленные средства предыдущего периода |  |
| 2015 | Январь | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Февраль | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 |
|  | Март | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 | 0 |
|  | Апрель | 0 | 0 | 0 | 659 | 1 318 | 0 |
|  | Май | 0 | 0 | 0 | 659 | 1 977 | 0 |
|  | Июнь | 0 | 0 | 0 | 659 | 2 635 | 0 |
|  | Июль | 9170 | 0 | 0 | 659 | 3 294 | 3953 |
|  | Август | 8511 | 94 | 0 | 659 | 0 | 659 |
|  | Сентябрь | 7852 | 87 | 0 | 659 | 0 | 659 |
|  | Октябрь | 7193 | 80 | 0 | 659 | 0 | 659 |
|  | Ноябрь | 6534 | 73 | 0 | 659 | 0 | 659 |
|  | Декабрь | 5876 | 67 | 0 | 659 | 0 | 659 |
|  | Январь | 5217 | 60 | 0 | 659 | 0 | 659 |
|  | Всего за год |  | 461 | 0 | 7 906 |  |  |
| 2016 | Февраль | 37093 | 53 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Март | 35825 | 379 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Апрель | 34557 | 366 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Май | 33289 | 353 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Июнь | 32022 | 340 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Июль | 63898 | 327 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Август | 62630 | 652 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Сентябрь | 61362 | 639 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Октябрь | 60094 | 626 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Ноябрь | 58827 | 613 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Декабрь | 57559 | 601 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Январь | 56291 | 588 | 88 | 1 180 | 0 | 1268 |
|  | Всего за год |  | 5537 | 1 053 | 14 160 |  |  |
| 2017 | Февраль | 81736 | 575 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Март | 80636 | 834 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Апрель | 79536 | 823 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Май | 78435 | 812 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Июнь | 77335 | 801 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Июль | 102780 | 789 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Август | 101679 | 1049 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Сентябрь | 100579 | 1038 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Октябрь | 99478 | 1027 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Ноябрь | 98378 | 1016 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Декабрь | 97278 | 1004 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Январь | 96177 | 993 | 378 | 723 | 0 | 1100 |
|  | Всего за год |  | 10761 | 4 531 | 8 674 |  |  |
| 2018 | Февраль | 94338 | 982 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Март | 92499 | 963 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Апрель | 90660 | 944 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Май | 88821 | 925 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Июнь | 86982 | 907 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Июль | 85143 | 888 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Август | 83304 | 869 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Сентябрь | 81465 | 850 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Октябрь | 79627 | 832 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Ноябрь | 77788 | 813 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Декабрь | 75949 | 794 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Январь | 74110 | 775 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Всего за год |  | 10543 | 7 907 | 14 160 |  |  |
| 2019 | Февраль | 72271 | 757 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Март | 70432 | 738 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Апрель | 68593 | 719 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Май | 66754 | 700 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Июнь | 64915 | 681 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Июль | 63076 | 663 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Август | 61237 | 644 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Сентябрь | 59398 | 625 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Октябрь | 57559 | 606 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Ноябрь | 55720 | 588 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Декабрь | 53881 | 569 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Январь | 52042 | 550 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Всего за год |  | 7839 | 7 907 | 14 160 |  |  |
| 2020 | Февраль | 50203 | 531 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Март | 48364 | 512 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Апрель | 46525 | 494 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Май | 44686 | 475 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Июнь | 42847 | 456 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Июль | 41009 | 437 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Август | 39170 | 419 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Сентябрь | 37331 | 400 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Октябрь | 35492 | 381 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Ноябрь | 33653 | 362 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Декабрь | 31814 | 344 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Январь | 29975 | 325 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Всего за год |  | 5136 | 7 907 | 14 160 |  |  |
| 2021 | Февраль | 28136 | 306 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Март | 26297 | 287 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Апрель | 24458 | 268 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Май | 22619 | 250 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Июнь | 20780 | 231 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Июль | 18941 | 212 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Август | 17102 | 193 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Сентябрь | 15263 | 175 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Октябрь | 13424 | 156 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Ноябрь | 11585 | 137 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Декабрь | 9746 | 118 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Январь | 7907 | 99 | 659 | 1 180 | 0 | 1839 |
|  | Всего за год |  | 2433 | 7 907 | 14 160 | 0 |  |
| 2022 | Февраль | 7248 | 81 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Март | 6590 | 74 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Апрель | 5931 | 67 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Май | 5272 | 61 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Июнь | 4613 | 54 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Июль | 3954 | 47 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Август | 3295 | 40 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Сентябрь | 2636 | 34 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Октябрь | 1977 | 27 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Ноябрь | 1318 | 20 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Декабрь | 659 | 13 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Январь | 0 | 7 | 659 | 0 | 0 | 658,95 |
|  | Всего за год |  | 525 | 7 907 | 0 |  |  |

С учётом допущенных условий объём финансовых потребностей на исполнение кредитных обязательств составляет 149 929 тыс. руб. без НДС (таблицу 28.3).

Таблица 28.3  Объём финансовых потребностей на исполнение кредитных обязательств (тыс. руб.)

| Наименование показателя |  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тело кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции | 112 289 |  | 11 121 | 56 176 | 44 993 |  |  | 0 |
| НДС | 20 212 |  | 2 002 | 10 112 | 8 099 |  |  | 0 |
| Всего на возврат кредитных средств | 132 501 |  | 13 123 | 66 287 | 53 091 |  |  | 0 |
| Проценты по кредиту |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| % из себестоимости | 36 639 |  | 390 | 4 692 | 9 120 | 8 934 | 13 503 | 0 |
| НДС | 6 595 |  | 70 | 845 | 1 642 | 1 608 | 2 430 | 0 |
| Всего на уплату % из себестоимости | 43 234 |  | 461 | 5 537 | 10 761 | 10 543 | 15 933 | 0 |
| Всего финансовые потребности по исполнению кредитных обязательств, без НДС | 148 929 |  | 11 511 | 60 868 | 54 112 | 8 934 | 13 503 | 0 |
| НДС | 26 807 |  | 2 072 | 10 956 | 9 740 | 1 608 | 2 430 | 0 |
| Всего финансовые потребности по исполнению кредитных обязательств, с НДС | 175 736 |  | 13 584 | 71 824 | 63 852 | 10 543 | 15 933 | 0 |

1.23. Пункт 28.2 Схемы изложить в новой редакции:

«28.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В качестве источников инвестиций, предлагается использовать прибыль на инвестиции и амортизационные отчисления введенных в рамках схемы теплоснабжения основных средств.

Возврат кредита на реализацию мероприятий, предусмотренных данной схемой теплоснабжения, планируется осуществить за счет капитальных вложений из прибыли и амортизационных отчислений основных средств, введенных в рамках схемы теплоснабжения.

Всего финансирование мероприятий за счёт себестоимости составит 74 877 тыс. руб. без НДС, за счёт прибыли – 74 051 тыс. руб. (таблица 28.4).

Таблица 28.4  Источники инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности на исполнение кредитных обязательств (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем затрат, возмещаемый за счет себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 48 987 |  | 892 | 4 060 | 7 345 | 29 379 | 7 311 |
| НДС | 8 818 |  | 161 | 731 | 1 322 | 5 288 | 1 316 |
| Всего за счёт амортизации | 57 805 |  | 1 053 | 4 790 | 8 667 | 34 668 | 8 627 |
| % по кредиту за счет себестоимости | 25 890 |  | 1 173 | 2 280 | 8 934 | 13 503 | 0 |
| НДС | 4 660 |  | 211 | 410 | 1 608 | 2 430 | 0 |
| Всего на уплату % по кредиту из себестоимости | 30 550 |  | 1 384 | 2 690 | 10 543 | 15 933 | 0 |
| Всего финансирование за счёт себестоимости, без НДС | 74 877 |  | 2 065 | 6 340 | 16 279 | 42 882 | 7 311 |
| НДС | 13 478 |  | 372 | 1 141 | 2 930 | 7 719 | 1 316 |
| Всего финансирование за счёт себестоимости, с НДС | 88 355 |  | 2 437 | 7 481 | 19 210 | 50 601 | 8 627 |
| Объем затрат, возмещаемый за счет прибыли |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль на инвестиции | 74 051 | 6 700 | 12 000 | 7 351 | 12 000 | 36 000 | 0 |
| НДС | 13 329 | 1 206 | 2 160 | 1 323 | 2 160 | 6 480 | 0 |
| Всего прибыль на инвестиции | 87 380 | 7 906 | 14 160 | 8 674 | 14 160 | 42 480 | 0 |
| Всего финансирование инвестиций, без НДС | 148 928 | 6 700 | 14 065 | 13 691 | 28 279 | 78 882 | 7 311 |
| НДС | 26 807 | 1 206 | 2 532 | 2 464 | 5 090 | 14 199 | 1 316 |
| Всего финансирование инвестиций, с НДС | 175 736 | 7 906 | 16 597 | 16 155 | 33 370 | 93 081 | 8 627 |

1.24. Пункт 28.3 Схемы изложить в новой редакции:

«28.3 Ценовые последствия для потребителей при реализации схемы теплоснабжения

Прогноз тарифа на тепловую энергию представлен в Таблице 28.5

Таблица 28.5 - Прогноз тарифа на тепловую энергию

| N п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 40607 | 43015 | 49252 | 51940 | 54223 | 56633 | 59151 | 61780 | 64526 |
| 2 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 7,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| 3 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы - производство | тыс. руб. | 7501 | 7946 | 12217 | 13284 | 13875 | 14491 | 15136 | 15808 | 16511 |
| 6 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 12,65 | 12,65 | 20,38 | 21,50 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 7 | Индекс изменения количества активов (ИКА) - производство |  |  | 0,00 | 0,61 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы - передача | тыс. руб. | 33105 | 35069 | 37035 | 38656 | 40348 | 42142 | 44015 | 45971 | 48015 |
| 9 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 3117 | 3117 | 3124 | 3121 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 |
| 10 | Индекс изменения количества активов (ИКА) - передача |  |  | 0,000 | 0,002 | -0,001 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Неподконтрольных расходов - без налога на прибыль | тыс. руб. | 27111 | 29474 | 36304 | 48706 | 47946 | 46979 | 46095 | 45966 | 46882 |
| 12 | Арендная плата | тыс. руб. | 12464 | 13025 | 13546 | 14088 | 14652 | 15457 | 16307 | 17204 | 18151 |
| 13 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 514 | 763 | 2035 | 3098 | 2959 | 2831 | 2705 | 2580 | 2458 |
| 15 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 139 | 147 | 155 | 163 |
| 16 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 125 | 131 | 136 | 142 | 147 | 155 | 164 | 173 | 182 |
| 17 | налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 225 | 1476 | 2516 | 2355 | 2193 | 2032 | 1870 | 1708 |
| 18 | иные расходы ( услуги банков) | тыс. руб. | 277 | 290 | 301 | 313 | 326 | 344 | 363 | 382 | 403 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8628 | 9018 | 9470 | 9953 | 10460 | 10878 | 11314 | 11766 | 12237 |
| 20 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 5260 | 4326 | 4669 | 5044 | 5643 | 5871 | 6119 | 6382 | 6448 |
| 21 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 244 | 1170 | 4304 | 7589 | 7589 | 7589 | 7589 | 7589 | 7589 |
| 22 | Амортизация введенных ОС | тыс. руб. |  | 926 | 3134 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0 | 1173 | 2280 | 8934 | 6644 | 4353 | 2062 | 445 | 0 |
| 24 | Расходы на выплату процентов | тыс. руб. | 0 | 1173 | 2280 | 8934 | 6644 | 4353 | 2062 | 445 | 0 |
| 25 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1976 | 3314 | 2167 | 3346 | 3364 | 3378 | 3393 | 409 | 425 |
| 26 | Расходы на покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 212999 | 224639 | 242483 | 261704 | 275437 | 290586 | 306569 | 323430 | 340441 |
| 27 | природный газ | тыс. руб. | 10190 | 11241 | 20894 | 28748 | 30044 | 31696 | 33439 | 35279 | 36883 |
| 28 | Отпуск с коллекторов , тыс. Гкал |  | 13,2 | 13,6 | 24,3 | 31,9 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,3 |
| 29 | Удельный расход топлива, м.куб/Гкал |  | 147,6 | 147,3 | 144,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 |
| 30 | Расход топлива , млн. м. куб. |  | 1,95 | 2,01 | 3,50 | 4,57 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,48 |
| 31 | Цена топлива , руб/тыс. м. куб. |  | 5234 | 5600 | 5964 | 6292 | 6639 | 7004 | 7389 | 7795 | 8224 |
| 32 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 196622 | 207659 | 215442 | 226488 | 238570 | 251691 | 265534 | 280139 | 295105 |
| 33 | Покупка тепловой энергии, в том числе: | тыс. руб. | 183232 | 193321 | 197364 | 204207 | 215063 | 226892 | 239371 | 252536 | 265984 |
| 34 | от котельных | тыс. руб. | 22490 | 23607 | 24678 | 25572 | 26513 | 27971 | 29510 | 31133 | 32298 |
| 35 | объем, тыс.Гкал |  | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 36 | цена, руб/Гкал |  | 1577 | 1687 | 1797 | 1896 | 2000 | 2110 | 2226 | 2348 | 2478 |
| 37 | от блок - станций | тыс. руб. | 160742 | 169714 | 172685 | 178636 | 188551 | 198921 | 209861 | 221404 | 233687 |
| 38 | объем, тыс.Гкал |  | 256 | 253 | 241 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 39 | цена, руб/Гкал |  | 628 | 672 | 716 | 755 | 797 | 841 | 887 | 936 | 987 |
| 40 | Покупная электрическая энергия | тыс. руб. | 13390 | 14337 | 18079 | 22281 | 23507 | 24799 | 26163 | 27602 | 29121 |
| 41 | объем, тыс. кВтч |  | 2213,23 | 2214,80 | 2622,28 | 3063,35 | 3063,35 | 3063,35 | 3063,35 | 3063,35 | 3063,35 |
| 42 | цена, руб/кВтч |  | 6,05 | 6,47 | 6,89 | 7,27 | 7,67 | 8,10 | 8,54 | 9,01 | 9,51 |
| 43 | расходы на холодную воду, стоки | тыс. руб. | 6187 | 5739 | 6147 | 6468 | 6824 | 7199 | 7595 | 8013 | 8453 |
| 44 | от ОАО "Квадра" | тыс. руб. | 5804 | 4745 | 5054 | 5332 | 5625 | 5934 | 6261 | 6605 | 6968 |
| 45 | объем,тыс. куб.м. |  | 196,45 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,08 |
| 46 | цена, руб/куб.м. |  | 29,55 | 31,62 | 33,67 | 35,53 | 37,48 | 39,54 | 41,72 | 44,01 | 46,43 |
| 47 | от Водоканала | тыс. руб. | 176 | 772 | 822 | 867 | 915 | 965 | 1019 | 1075 | 1134 |
| 48 | объем,тыс. куб.м. |  | 14,93 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 |
| 49 | цена, руб/куб.м. |  | 11,77 | 12,59 | 13,41 | 14,15 | 14,93 | 15,75 | 16,62 | 17,53 | 18,49 |
| 50 | Стоки | тыс. руб. | 207 | 222 | 271 | 269 | 284 | 299 | 316 | 333 | 351 |
| 51 | объем,тыс. куб.м. |  | 13,01 | 13,02 | 14,92 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| 52 | цена, руб/куб.м. |  | 15,92 | 17,03 | 18,14 | 19,14 | 20,19 | 21,30 | 22,47 | 23,71 | 25,01 |
| 53 | Прибыль | тыс. руб. | 7904 | 13254 | 8668 | 13384 | 13455 | 13513 | 13573 | 1636 | 1702 |
| 54 | Норматив |  | 3,50% | 4,23% | 2,56% | 3,53% | 3,41% | 3,29% | 3,17% | 0,38% | 0,37% |
| 55 | расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 6700 | 12000 | 7351 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |
| 56 | денежные выплаты социального характера | тыс. руб. | 1204 | 1254 | 1317 | 1384 | 1455 | 1513 | 1573 | 1636 | 1702 |
| 57 | НВВ | тыс. руб. | 290596 | 313695 | 338874 | 379081 | 394425 | 411090 | 428781 | 433222 | 453976 |
| 58 | Полезный отпуск | Гкал | 214547 | 215739 | 215737 | 220340 | 220337 | 220337 | 220337 | 220337 | 220335 |
| 59 | в том числе население |  | 159676 | 160563 | 160561 | 163987 | 163985 | 163985 | 163985 | 163985 | 163984 |
| 60 | Тариф | руб./Гкал | 1354,46 | 1454,05 | 1570,78 | 1720,44 | 1790,09 | 1865,73 | 1946,02 | 1966,17 | 2060,39 |
| 61 | Рост тарифа |  |  | 107,4% | 108,0% | 109,5% | 104,0% | 104,2% | 104,3% | 101,0% | 104,8% |

1.25. Пункт 28.4 Схемы исключить.

1.26.  Пункт 28.5 Схемы соответственно считать пунктом 28.4.

1.27. Пункт 31 Схемы изложить в новой редакции:

«31. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Ранее было принято решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии по годам расчётного периода, представленное в Таблице 31.1.

Таблица 31.1 - Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2016 год, Гкал/ч

| № п/п | Источники теплоснабжения | Тепловая нагрузка источников теплоснабжения по вариантам развития СЦТ города |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2021 | 2027 |
| 1 | Котельная МК-1 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 2 | Котельная МК-2 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 3 | Котельная МК-4 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | ЕТЭЦ | 234,91 | 216,83 | 216,73 |
| 5 | КГВС-1 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 7 | КГВС-2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 8 | КГВС-3 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 9 | КГВС-6 | - | 0,63 | 0,63 |
| 10 | КГВС-8 | - | 0,74 | 0,74 |
| 11 | КГВС-9 | - | 0,45 | 0,45 |
| 12 | КГВС-11 | - | 0,65 | 0,65 |
| 13 | КГВС-14 | - | 0,18 | 0,18 |
| 14 | ГПУ-ТЭЦ | - | 14 | 14 |
| ИТОГО: |  | 243,95 | 242,52 | 242,42 |

Данное распределение тепловой нагрузки источников теплоснабжения не будет являться актуальным для города Ефремов, так как мероприятия по ликвидации «открытой» системы водоразбора теплоносителя на нужды ГВС потребителями города Ефремов путем строительства 8-ми источников тепловой энергии требуют пересмотра.

Предлагается решение вышеуказанной проблемы путем строительства 4х новых источников тепловой энергии с присоединением нагрузки на горячее водоснабжение по «закрытой» схеме разбора теплоносителя. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения представлено в таблице 31.2.

| Таблица 31.2 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения (актуализация на 01.01.2016 г.), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники теплоснабжения | Адрес источника | Режим источника | факт 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| 1 | ЕТЭЦ | ул. Заводская, д. 3. | ОТ+ГВС | 234.732 | 233.094 | 231.947 | 231.947 | 231.947 | 231.947 |
| 2 | Котельная МК-1 | ул. Дачная | ОТ+ГВС | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 |
| 3 | Котельная МК-2 | ул. Больничный проезд | ОТ+ГВС | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 4 | Котельная МК-4 | ул. Словацкого восстания, 18 | ГВС неотоп. период | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
| 5 | Котельная СТ15-1 | пересечение ул. Октябрьская и ул. Энтузиастов | ГВС | 0.000 | 1.638 | 1.638 | 1.638 | 1.638 | 1.638 |
| 6 | Котельная СТ15-2 | ул. Красноармейская, в районе дома №67 | ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.853 | 0.853 | 0.853 | 0.853 |
| 7 | Котельная СТ15-3 | ул. Шлихтера, напротив ж.д. № 1 | ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
| 8 | Котельная КВГС-14 | ул. Тульское шоссе, рядом с ДЮСШ "Волна" | ГВС | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 |
| 9 | Индивидуальные источники тепловой энергии |  | ОТ+ГВС | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 270.930 | 270.930 | 270.930 | 270.930 | 270.930 | 270.930 |

# ____________________________