| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование |  |
| Администрация |  |
| от 13.08.2018 | № 1179 |

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 05.08.2015 № 1402 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов на 2015-2029 годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в связи с ежегодной актуализацией, на основании Устава муниципального образования город Ефремов, администрация муниципального образования город Ефремов  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Ефремов от 05.08.2015 № 1402 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов на 2015-2029 годы» следующие изменения - приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по делопроизводству и контролю  администрации муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее постановление путем его размещения на  официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов                                                         С.Г. Балтабаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город  Ефремов

от 13.08.2018 № 1179

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город  Ефремов

от 22.09.2017 № 1029

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов на 2015-2029 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Ефремов на 2015-2029 годы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов обеспечивающих: - безопасные и комфортные условия проживания граждан; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования. - Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. - Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию. - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. - Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Целевые показатели | - Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения. - Строительство, реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей. - Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. - Совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов. |
| Срок и этапы реализации программы | Программа реализуется с 2015 по 2029 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 2196017,17 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 24476,7 тыс. рублей; 2016 год – 253233,5 тыс. рублей; 2017 год – 62169,43 тыс. рублей; 2018 год – 31755,5 тыс. рублей; 2019 год – 944921,4 тыс. рублей; 2020-2029 годы – 879460,7 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: бюджет Тульской области – 19484 тыс.рублей, в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 6883,2 тыс. рублей; 2017 год – 706,6 тыс. рублей; 2018 год – 11894,2 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020-2029 годы – 0,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет – 220814,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 9800,0 тыс. рублей; 2016 год – 14372,8 тыс. рублей; 2017 год – 13373,1 тыс. рублей; 2018 год – 16111,3 тыс. рублей; 2019 год – 15157,3 тыс. рублей; 2020-2029 годы – 152000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1955718,67 тыс. рублей, в том числе: 2015 год –14676,74 тыс. рублей; 2016 год –231977,5 тыс. рублей; 2017 год –48089,73 тыс. рублей; 2018 год –3750,0 тыс. рублей; 2019 год – 929764,1 тыс. рублей 2020-2029 годы – 727460,7 тыс. рублей. Инструментами реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и программы, финансируемые за счет средств бюджета Тульской области, с учетом софинансирования из муниципального бюджета, а также муниципальные программы, в рамках которых определяются источники и объемы их финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории муниципального образования город Ефремов; - Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод; - Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования; - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения муниципального образования; - Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; - Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры; - Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения; - Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий; - Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов на 2015 – 2029 гг. (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования  город Ефремов. Одним из основных видов градостроительной документации по планированию развития территории является Генеральный план муниципального образования город Ефремов, на базе которых разработаны программные мероприятия.

Программа на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы города, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих компаний в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных компаний;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных Генеральным планом муниципального образования город Ефремов в качестве зон территориального развития.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Таким образом, Программа представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2015 – 2029 годы, а также содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Объединием муниципальных образований город Ефремов Ефремовского района, Ясеновское Ефремовского района, Лобановское Ефремовского района, создано вновь образованное муниципальное образование город Ефремов, согласно Закона Тульской области от 11.06.2014 № 2138-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований, расположенных на территории Ефремовского района Тульской области».

Ефремовский район географически расположен в центре Средне-Русской возвышенности и  находится в южной части Тульской области, граничит на юге – с Липецкой областью, на севере с Воловским, на востоке- с Куркинским, на западе с Каменским районами Тульской области. Занимает площадь 1649 кв. км., что составляет  6,4% от всей территории области.  Расстояние до областного центра -149 км.

Административный центр муниципального образования — город Ефремов (основан в 1637 году),  который расположен на берегу реки Красивая Меча (приток Дона).

Всего в муниципальном образовании 207 населенных пунктов.

Ефремов — моноотраслевой промышленный город. Город Ефремов занимает площадь 21,83 кв. км.

Численность населения муниципального образования город Ефремов в среднем по 2014 году составила 60,9 тыс. чел., численность населения город Ефремов 37,6 тыс. чел., на 01.01.2015 года численность населения муниципального образования город Ефремов снизилась до 59,3 тыс. чел., на 01.01.2017 года численность населения муниципального образования город Ефремов 56,94 тыс. чел.

Климат умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Благоприятные климатические условия и историко-культурный потенциал города позволяют развивать определенные формы туризма: событийный туризм и историко-этнографические маршруты.

Муниципальное образование располагает достаточно развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. В непосредственной близости от города Ефремова, проходит важная стратегическая автомобильная трасса «Дон» федерального значения.

Выгодное географическое расположение, близость трассы южного направления, а также возможность развития туристского комплекса позволяют рассматривать муниципальное образование город Ефремов как один из перспективных ареалов экономического роста.

Территория города расположена в пределах Московского артезианского бассейна и относится к его юго-западной части. Здесь развиты водоносные горизонты и комплексы четвертичных, мезозойских, каменноугольских и верхнедевонских отложений, благодаря этому водоснабжение муниципального образования базируется исключительно на использовании подземных вод.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Водоснабжение на территории города Ефремов осуществляется из подземных источников елецко-лебедянского водоносного горизонта – вод Красивомеченского месторождения. Добыча питьевой воды производится из артезианских скважин, а её вкусовые качества признаны одними из лучших в стране.

Учитывая, что к настоящему времени  истекли сроки оценки утвержденных запасов подземных вод, изменилась радиационная  и санитарная обстановка  на территории некоторых месторождений и характер использования земли и недр, необходимо произвести доразведку и  переоценку запасов по большинству  месторождений и снятия части  месторождений с государственного учета.

Подземные воды района соответствуют СанПиН.

По микробиологическим показателям качество воды соответствует норме.

Структура системы водоснабжения города Ефремова

- источники водоснабжения (30 артезианских скважин)

- насосные станции 2-го подъема  - 2 шт.

- насосная станция 3-го подъема – 1 шт.

- РЧВ (емкости-накопители) – 6 шт. общим объемом 16000 м³

- повысительная насосная станция – 1 шт.

- сеть трубопроводов протяженностью 158,1 км, в большинстве своем – старые, чугунные, диаметром от 100 мм до 600 мм.

Водоснабжение г. Ефремова, д. Медовая, д. Богово, д. Дубики, п. Красивый, д. Иноземка осуществляет муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов «Водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП «ВКХ»)

На  балансе МУП «ВКХ» числятся Дубиковский и Пожилинский водозаборы.

Дубиковский водозабор расположен в пойме р. Красивая меча на расстоянии 5-10 км. от г.  Ефремова, состоит из 12-ти скважин (11 рабочих и 1 резервная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1968 г. Проектная мощность водозабора  26504 куб.м/сут. Глубина скважин  составляет  22,5 – 52,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

Пожилинский водозабор  расположен в пойме р. Красивая меча юго-западнее Дубиковского водозабора, на расстоянии 12 – 15 км. от г. Ефремов, состоит из 18-ти скважин (13 рабочих, 4 резервных, 1 наблюдательная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1976 г. Проектная мощность водозабора  21989 куб.м/сут. Глубина скважин  составляет 24,0 – 45,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

Питьевая вода из резервуаров насосных станций  площадки водопроводных сооружений  2-го подъема Дубиковского и Пожилинского водозаборов по напорным водоводам Д=600 мм и Д=700 мм  подается на площадку водопроводных сооружений 3-го подъема, откуда перекачивается в городскую сеть водопровода.

Насосная станция 3-го подъема расположена на территории базы МУП «ВКХ». В зоне строгого режима станции расположена станция обеззараживания воды и 2 подземных  резервуара  для хранения запаса воды емкостью 6000 куб.м. каждый.

Учет воды ведется по показаниям ультразвуковых расходомеров «АКРОН», установленных на насосах станциях  2-го подъема каждого из водозаборов и  насосной станции 3-го подъема.

Фактическая производительность обоих водозаборов в 2014 г. составила 26,0 тыс. куб.м./сут., что не превышает нормы установленного лимита 48,5 тыс.куб.м/сут.).

Обеззараживание питьевой воды в МУП «ВКХ» производится  гипохлоритом натрия в готовом виде. Контроль качества воды осуществляется лабораторией  МУП «ВКХ» ежедневно,  на станции  3-го подъема из резервуаров питьевой воды и 1 раз в месяц краткий химический и бактериологический анализ по каждой работающей скважине, в соответствии с графиком, утвержденным ТТОУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека в Тульской области в Ефремовском, Каменском и Куркинском районах, и 2 раза в  год полный химический анализ (смотреть таб.1).

В соответствии с разработанным проектом организации зон санитарной охраны Дубиковско-Пожилинского водозабора,  все скважины имеют  зону санитарной охраны I пояса радиусом 50 м с ограждением по периметру, на территории которых соблюдаются требования п.3.2.1. СанПин2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…». Для водонасосных станций и резервуаров зона санитарной охраны определена не менее 100 м по периметру. Для защиты подземных вод Красивомеченского месторождения от микробного загрязнения  предусмотрена расчетная зона санохраны II пояса в соответствии с действующими правилами.

По видам потребление воды разделяются на:

-     хозяйственно-бытовые нужды населения     4622,9 тыс м3/год

( 12665,5 м3/сутки);

-	 коммунально-бытовые нужды                        168,3 тыс. м3/год

(461,1 м3/сутки);

-	производственные                                            4820,2 тыс. м3/год

( 13206 м3/сутки).

Обеспечение водой по городу 100%.

Среднесуточное потребление воды на одного человека - 275 л/сут.                      Замеры  уровней  воды  в скважинах производятся  при  перемонтаже  насосов. Результаты замеров заносятся в сводный журнал.

Контроль  качества  воды  осуществляется  бактериологической  лабораторией МУП «ВКХ»  ежедневно - из резервуаров питьевой воды на станции  III подъема, ежемесячно - по скважинам, согласно графика, утвержденного Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Ефремовском, Каменском, Куркинском районах.

По качеству добываемая вода удовлетворяет всем условиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Бактериологическая лаборатория МУП «ВКХ» имеет лицензию на право деятельности. Оформлена и зарегистрирована «Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды».

На водозаборах оборудованы зоны санитарной охраны 1-го и 2-го поясов. На каждой скважине определены зоны санитарной охраны 1-го пояса радиусом 30 м (согласно   СНиП  2.04.02-84).

Зона санитарной охраны  1-го пояса на станциях 1-го подъема ограждена забором из колючей проволоки, на станциях 2-го и 3-го подъемов   - забор из ж/б плит.

Сброс сточных вод после очистки на биологических очистных сооружениях ЗАО «ЕЗСК сервис» осуществляется в реку Красивая Меча в 5 км ниже по течению от города Ефремова.

Источником питьевого водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды из артезианских скважин.

Объекты централизованного водоснабжения и водоотведения населённых пунктов

| Наименование организации | Наименование объектов | Местоположение объектов | Год ввода |  | Износ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, - в отношении этих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 1 | Ефремовский район, п. Михайловский | 1966 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 1 | Ефремовский район, д. Ярославка | 1962 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 2 | Ефремовский район, д. Банное | 1968 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 2 | Ефремовский район, д. Круглики | 1971 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 3 | Ефремовский район, д. Новый Двор | 1956 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 3 | Ефремовский район, д. Круглики | 1971 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 4 | Ефремовский район, д. Дмитриевка | 1963 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 4 | Ефремовский район, д. Круглики | 1953 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 5 | Ефремовский район, п. 12 Октябрь | 1964 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 5 | Ефремовский район, д. Круглики | 1994 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 6 | Ефремовский район, с. Лобаново СДК | 1963 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 6 | Ефремовский район, п. Коммунаров | 1969 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 7 | Ефремовский район, с. Верхнее Лобаново | 1964 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 7 | Ефремовский район, д. Платоновка | 1961 | 100 |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 8 | Ефремовский район, с. Лобаново РЭП | 1963 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 8 | Ефремовский район, д. Покровка | 1974 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 9 | Ефремовский район, д. Петровское | 1974 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 9 | Ефремовский район, д. Пушкари | 1983 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 10 | Ефремовский район, д. Стрельцы | 1961 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 10 | Ефремовский район, д. Трифановка | 1974 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 11 | Ефремовский район, д. Красиловка | 1966 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 11 | Ефремовский район, д. Прилепы | 1967 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 12 | Ефремовский район, д. Луговка | 1980 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 12 | Ефремовский район, ст.ж/д Лобаново | 1974 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 13 | Ефремовский район, д. Луговка | 1980 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 13 | Ефремовский район, д. Яндовка | 1967 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 14 | Ефремовский район, с. Сретенка | 1980 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 14 | Ефремовский район, д. Колодези | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 14 | Ефремовский район, д. Яндовка | 1966 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №15 | Ефремовский район, с. Сретенка | 1980 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №15 | Ефремовский район, д. Яндовка | 1964 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №16 | Ефремовский район, д. Заречье | 1980 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №16 | Ефремовский район, д. Яндовка | 1966 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №17 | Ефремовский район, д. Заречье | 1982 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №17 | Ефремовский район, д. Анненка | 1964 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №18 | Ефремовский район, д. Заречье | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №18 | Ефремовский район, д. Варваровка | 1964 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 19 | Ефремовский район, п. Восточный | 1951 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 19 | Ефремовский район, с. Никольское | 1970 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 20 | Ефремовский район, п. Восточный | 1957 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 20 | Ефремовский район, д. Красная Заря | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 21 | Ефремовский район, д. Ясеновая | 1956 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 21 | Ефремовский район, д. Рогачевка | 1974 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 22 | Ефремовский район, д. Ясеновая | 1956 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 22 | Ефремовский район, с.Ушаково | 1971 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 23 | Ефремовский район, д. Дубики | 1956 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 23 | Ефремовский район, д. Шкилевка | 1971 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 24 | Ефремовский район, д. Николаевка | 1962 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 24 | Ефремовский район, с. Лобаново-спиртзавод | 1974 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 25 | Ефремовский район, д. Николаевка | 1962 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 25 | Ефремовский район, п. Красина | 1971 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 26 | Ефремовский район, д. Кольцово | 1984 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 26 | Ефремовский район, д. Красина | 1971 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 27 | Ефремовский район, д. Чернятино | 1988 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 27 | Ефремовский район, д. Кытино | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 28 | Ефремовский район, д. Каланчиновка | 1961 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 28 | Ефремовский район, д. Кытино (рыбхоз) | 1972 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 29 | Ефремовский район, д. Новокрасивое | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 29 | Ефремовский район, с. Благодать | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 30 | Ефремовский район, д. Буреломы | 1956 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 30 | Ефремовский район, д. Сторожа | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 31 | Ефремовский район, п. Каменский | 1958 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 31 | Ефремовский район, д. Иванниково | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 32 | Ефремовский район, д. Лепяги | 1963 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 32 | Ефремовский район, д. Федоровка | 1968 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 33 | Ефремовский район, п. Козьминский | 1963 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 33 | Ефремовский район, с. Тюртень | 1962 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 34 | Ефремовский район, с. Вязово | 1965 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 34 | Ефремовский район, д. Б.Варково | 1961 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 35 | Ефремовский район, с. Вязово | 1965 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 35 | Ефремовский район, с. Ступино | 1961 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 36 | Ефремовский район, д. Труженик | 1956 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 36 | Ефремовский район, с. Ступино | 1961 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 37 | Ефремовский район, д. Стрелечья Поляна | 1967 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 37 | Ефремовский район, д. Хорошавка | 1961 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 38 | Ефремовский район, с. Вязово | 1965 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 38 | Ефремовский район, хутор Ступинский | 1963 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 39 | Ефремовский район, с. Солдатское | 1956 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 39 | Ефремовский район, с. Мечнянка | 1968 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 40 | Ефремовский район, д. Костомарово | 1966 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 40 | Ефремовский район, с. Мечнянка | 1975 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 41 | Ефремовский район, с.Козье | 1963 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 41 | Ефремовский район, с.Хомяково | 1974 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 42 | Ефремовский район, д. Красногорье | 1967 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 42 | Ефремовский район, д. Большая Сухотинка | 1974 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 43 | Ефремовский район, п. Мирный | 1981 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 43 | Ефремовский район, д. Малая Сухотинка | 1974 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 44 | Ефремовский район, п. Мирный | 1962 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 44 | Ефремовский район, д. Алексеевка | 1974 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №45 | Ефремовский район, п. Мирный | 1962 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №45 | Ефремовский район, п. Первомайский | 1975 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 46 | Ефремовский район, д. Тормасово | 1980 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 46 | Ефремовский район, п. Раздолье | 1972 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 47 | Ефремовский район, д. Маслово | 1963 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 47 | Ефремовский район, д. Лубянки | 1970 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 48 | Ефремовский район, д. Малая Косая | 1967 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 48 | Ефремовский район, д. Круглики | 2012 |  |  | 6,3 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 49 | Ефремовский район, д. Старая Косая | 1967 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 50 | Ефремовский район, п. Октябрьский (Колос) | 1979 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 50 | Ефремовский район, с. Овсянниково | 1967 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 51 | Ефремовский район, п. Октябрьский (Колос) | 1979 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 51 | Ефремовский район, с. Новокрасивое | 1969 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 52 | Ефремовский район, с. Ключевое | 1964 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 52 | Ефремовский район, д. Большие Плоты | 1967 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 53 | Ефремовский район, с. Никольское | 1979 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 53 | Ефремовский район, д. Большие Плоты | 1967 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 54 | Ефремовский район, д. Новинское | 1979 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 54 | Ефремовский район, д. Екатериновка | 1967 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 55 | Ефремовский район, д. Яновка | 1964 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 55 | Ефремовский район, д. Залесское | 1966 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 56 | Ефремовский район, с. Лобаново | 2003 |  |  | 60 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 56 | Ефремовский район, д. Сафоновка | 1967 |  |  | 100 |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 57 | Ефремовский район, с. Пожилино | 1967 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 57 | Ефремовский район, с. Павлов Хутор | 1981 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №58 | Ефремовский район, с. Пожилино | 1971 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №58 | Ефремовский район, п. Серп и Молот | 1960 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 59 | Ефремовский район, д. Б. Корчажка | 1970 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 59 | Ефремовский район, п. Раздолье | 1969 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 59 | Ефремовский район, д. Голубочки | 1984 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №60 | Ефремовский район, д. Круглое | 1984 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №60 | Ефремовский район, д. Андреевка | 1966 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 61 | Ефремовский район, д. Кукуй | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 61 | Ефремовский район, п. Кременный | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 62 | Ефремовский район, д. Кукуй | 1989 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 63 | Ефремовский район, д. Трусово | 1968 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 63 | Ефремовский район, д. Каменка | 1967 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 64 | Ефремовский район, д. Ченское | 1971 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 64 | Ефремовский район, д. Сергиевка | 1984 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 65 | Ефремовский район, д. Подлутово | 1971 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 65 | Ефремовский район, ж/д ст. Непрядва | 1967 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 66 | Ефремовский район, п. Каменский | 1967 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 67 | Ефремовский район, д. Малая Хмелевая | 1981 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 68 | Ефремовский район, д. Поддолгое | 1967 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 69 | Ефремовский район, д. Поддолгое | 1961 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №70 | Ефремовский район, д. Малая Корчажка | 1961 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 71 | Ефремовский район, д. Большие Медведки | 1984 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 72 | Ефремовский район, д. Большие Медведки | 1971 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 73 | Ефремовский район, д. Большие Медведки | 1981 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №74 | Ефремовский район, д. Болоховское | 1983 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №74 | Ефремовский район, с. Лобаново | 2003 |  | 60 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 75 | Ефремовский район, д. Ярославка | 1962 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина № 75 | Ефремовский район, д. Новое Перевесово | 1971 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №76 | Ефремовский район, п. Степной | 1970 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №77 | Ефремовский район, п. Степной | 1967 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №78 | Ефремовский район, д. Глинки | 1975 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №78 | Ефремовский район, д. Пушкари | 1983 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №79 | Ефремовский район, д. Пронищево | 1967 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №144 | Ефремовский район, д. Покровка |  |  |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №149 | Ефремовский район, д. Натальино | 1977 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №150 | Ефремовский район, Шкилевка | 1970 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №151 | Ефремовский район, д. Западная Звезда |  |  |  |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №152 | Ефремовский район, д. Круглое (выселки) | 2016 |  | 5 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | артскважина №153 | Ефремовский район, д. Шкилевка |  |  |  |  |  |  |
| частные лица | артскважина | Ефремовский район, д. Кочкино |  |  |  |  |  |  |
| частные лица | артскважина | Ефремовский район, д. Кочкино |  |  |  |  |  |  |
| частные лица | артскважина | Ефремовский район, д. Ново-Глотово |  |  |  |  |  |  |
| частные лица | артскважина | Ефремовский район, д. Домашнево |  |  |  |  |  |  |
| частные лица | артскважина | Ефремовский район, д. Михнево |  |  |  |  |  |  |
| частные лица | артскважина | Ефремовский район, д. Горяиново |  |  |  |  |  |  |
| частные лица | артскважина | Ефремовский район, пос. Адамов |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, с. Шилово | 1960 |  | 100 |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, с. Шилово | 1984 |  | 100 |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, с. Шилово | 1990 |  | 100 |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, д. Даровая | 1990 |  | 100 |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, д. Слабодское | 1979 |  | 100 |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, д. Круглое | 1960 |  | 100 |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, д. Ишутино | 1979 |  | 100 |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, д. Греково | 1988 |  | 100 |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, д. Лаврово | 1975 |  | 100 |  |  |  |
| ООО "Элина Агро" | артскважина | Ефремовский район, д. Дубики | 1960 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | п.Восточный насосная 1 подъема | Ефремовский район, п. Восточный | 1978 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | п.Восточный насосная 2 подъема | Ефремовский район, п. Восточный | 1951 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | д.Ясеновая насосная 2 подъема | Ефремовский район, д. Ясеновая | 1978 |  | 100 |  |  |  |
| МУП "АгроКомСлужба" | КНС д.Большие Плоты | Ефремовский район, д. Большие Плоты | 1982 |  | 50 |  |  |  |

Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющая, в среднем, 80% из-за коррозионных свойств грунтов по отношению к металлическим трубам, влияния блуждающих токов и большого срока эксплуатации - более 30-50 лет.  Состояние дюкеров неудовлетворительное.

Кроме этого, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб. Так, из-за коррозионных отложений сопротивление в сети увеличивается в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования являются:

- значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования;

- отсутствие технической возможности подключения новых объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения;

- внутриплощадочные сети очистных сооружений  и их оборудование находятся в неудовлетворительном состоянии;

Совершенствование и расширение системы водоснабжения необходимо для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей муниципального образования.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования – это долгий и дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач в рамках разрабатываемой Программы.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Обеспеченность города Ефремова централизованной системой канализации около 80 %.

Сточные воды города  Ефремова отводятся системой городской канализационной сети на очистные сооружения биологической очистки ЗАО «ЕЗСК сервис», производительностью 70 тыс. м3/сутки.

Качество стоков, поступающих в городскую систему канализации от промышленных предприятий, контролируется лабораторией ЗАО «ЕЗСК сервис».

На очистных сооружениях выделены две линии очистки сточных вод. Первая линия предназначена для очистки химически-загрязнённых сточных вод ЗАО «ЕЗСК сервис» и сточных вод ООО «Каргилл» (ОАО «ГПК «Ефремовский»), вторая линия – для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод жилой зоны и предприятий города.

Промышленные   предприятия    муниципального образования город Ефремов не оказывают отрицательного влияния на санитарное состояние реки Красивая Меча. Вода в реке ниже  города Ефремова в основном соответствует нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения».

Канализационные сети

Коллекторы   - 14685,8 п.м. в том числе нуждающихся в замене 88% .

Уличные сети - 22237,96 п.м., в том числе нуждающихся в замене 89%.

Внутриквартальные и внутри дворовые сети - 37223,85 п.м., в том числе нуждающихся в замене 72%.

Всего канализационных сетей 77,3 км.

Процент изношенности канализационных сетей составляет около 90%. В связи с большим процентом износа канализационных сетей количество аварий в сетях из года в год увеличивается.

Обобщая основные проблемы водоотведения на территории муниципального образования город Ефремов следует отметить:

- около 90% канализационных сетей изношено и нуждается в капитальном ремонте или полной замене;

- присутствуют морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных сооружений;

- недостаточную мощность канализационных насосных станций, морально устаревшее оборудование;

- отсутствие автоматизации и диспетчеризации на канализационных насосных станциях;

- срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, исчерпан и требуется его замена;

- часть оборудования работает без резерва;

- городские биологические очистные сооружения требуют масштабной реконструкции и капитального ремонта;

Таким образом, система водоотведения  в муниципальном образовании, являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в обновлении и реконструкции.

Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Достижение указанных целей возможно в рамках предлагаемой Программы.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение с удельными показателями (нормами водопотребления и водоотведения)

| Наименование организации | Водоснабжение/канализация | Удельная норма потребления, м3/(чел*мес) или иная | Размер тарифа, руб/м3 | Сведения о доле возмещения (субсидирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ВКХ» | Водоснабжение | 2,1-8,6 | 17,45 | – |
|  | Водоотведение |  | 21,22 | – |
| МУП «АгроКомСлужба» | Водоснабжение |  | 27,3 | – |
|  | Транспортировка стоков |  | 8,66 | – |
| ООО «Элина Агро» | Водоснабжение |  | 24,61 | – |
|  | Транспортировка стоков |  | 8,29 | – |

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Теплоснабжение большей части города Ефремова осуществляется от производственного подразделения «Ефремовская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация».

Тепло для потребителей ЖКХ от ТЭЦ отпускается в муниципальные тепловые сети, находящиеся на балансе Общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» (Южный филиал) на правах долгосрочной аренды. Протяженность тепловых сетей – 61,3 км в двухтрубном исчислении.

Три муниципальные котельные (МК-1; МК-2 и МК-4) и тепловые сети от них находятся на балансе Южного филиала ООО «ККС» на правах долгосрочной аренды.

Введена в эксплуатацию котельная горячего водоснабжения - Котельная  СТ-15-1 по ул. Энтузиастов мощностью 3,2 МВт, акт приемки № 2 от 30.12.2016г.,  частная собственность ООО «ККС».

Введена в эксплуатацию котельная горячего водоснабжения - Котельная  КГВС-14 по ул. Тульское шоссе мощностью 0,6 МВт введена в эксплуатацию, акт приемки № 1 от 19.05.2016г., частная собственность ООО «ККС».

Введена в эксплуатацию котельная горячего водоснабжения - Котельная  СТ15-2 по ул. Красноармейская мощностью 2,0 МВт введена в эксплуатацию, акт приемки № Ф300-00001 от 31.08.2017г. частная собственность ООО «ККС».

Введена в эксплуатацию котельная горячего водоснабжения - Котельная  СТ15-3 по ул. Шлихтера мощностью 0,7 МВт введена в эксплуатацию, акт приемки № 31 от 15.05.2017г., частная собственность ООО «ККС».

Теплоснабжение промышленных потребителей от ТЭЦ осуществляется по тепловым сетям и паропроводам находящимся на балансе ТЭЦ.

Топливом для ТЭЦ является природный газ и мазут.

Подключенные потребители от ТЭЦ:

| Потребители | Кол-во | Объем потребляемого тепла |
| --- | --- | --- |
| Промышленные предприятия | 8 (основных) | 1027963,0 Гкал/год |
| Жилищный фонд | 301 МКД | 151249,3 Гкал/год |
| Объекты социальной сферы, в т.ч. |  | 24227,0 Гкал/год |
| школы | 17 |  |
| детские сады | 14 |  |
| Прочие потребители |  | 70331,7 Гкал/год |
| Итого |  | 1273771,0 Гкал/год |

Малоэтажная застройка города в основном имеет индивидуальное отопление, работающее на природном газе.

Теплоснабжение в населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных приборов, работающих на природном газе, электроотопление или печное отопление, нужды ГВС в основном обеспечиваются электрическими емкостными водонагревателями или газовыми колонками.

В д. Заречье расположен центральный тепловой пункт (ЦТП).

В п. Восточный расположена централизованная теплоснабжающая котельная.

Для отопления учреждений образования действуют котельные.

Источник топлива для котельных - природный   газ.

Тариф на тепловую энергию ежегодно растут в среднем на 4 – 9 %.

Котельные объектов социальной сферы

| № | Наименование | Адрес | Год постройки | Вид топлива | Марка котлов | Установленная мощн. котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла Гкал/час | Наличие ХВО | Среднесуточ ный расход топлива тыс.м куб., тн., квт |  | Размер подключенных нагрузок Гкал/час | Расход газа в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | зима | лето |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МКОУ "Шиловская средняя общеобразовательная школа № 16" | Ефремовский район, с. Шилово (котельная) | 1997 | газ | Ишма-100 | 0,3 | 0,1 | есть | 0,32 | 0,18 | 0,1 | 47640 |
| 2 | МКОУ "Ступинская средняя общеобразовательная школа № 14" | Ефремовский район, с. Ступино, ул. Мира, д. 1 (котельная) | 1972 | газ | Хопер-100 -3шт; Ишма-1 -1шт | 0,45 | 0,26 | есть | 0,63 | 0,35 | 0,2 | 74474 |
| 3 | МКОУ "Лобановская средняя общеобразовательная школа № 11" | Ефремовский район, с. Лобаново (котельная) | 1992 | газ | КВ-4 | 0,5 | 0,37 | есть | 0,59 | 0,5 | 0,3 | 102318 |
| 4 | МКОУ "Большеплотавская средняя общеобразовательная школа № 22" | Ефремовский район, д. Большие Плоты, д.102 (котельная) | 1998 | газ | Хопер-100; Коллард VP-10 -2шт | 0,3 | 0,2 | есть | 0,3 | 0,17 | 0,1 | 46720 |
| 5 | МКОУ "Голубоченская средняя общеобразовательная школа № 20" | Ефремовский район, с. Овсянниково (котельная) | 1959 | газ | Дитрих-250 -2шт | 0,2 | 0,14 | есть | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 25972 |
| 6 | МКОУ "Павлохуторская средняя общеобразовательная школа № 12" | Ефремовский район, с. Павло-Хутор, ул. Школьная, д. 9а (котельная) | 1982 | газ | Хопер-100 -3шт. | 0,45 | 0,35 | есть | 0,4 | 0,17 | 0,1 | 80103 |
| 7 | МКОУ "Мирновская средняя общеобразовательная школа № 34" | Ефремовский район, п. Мирный, ул. Совхозная, д. 11 (котельная) | 1989 | газ | Хопер-100 -3шт. | 0,68 | 0,53 | есть | 0,54 | 0,32 | 0,21 | 49579 |
| 8 | МКОУ "Медвёдская средняя общеобразовательная школа № 17" | Ефремовский район, д. Б. Медвёдки, ул. Молодёжная, д.17 (котельная) | 1977 | газ | Гидроник-2шт. | 0,45 | 0,3 | есть | 0,32 | 0,25 | 0,1 | 69645 |

Средняя продолжительность отопительного периода – 207 суток.

Актуальной проблемой транспортировки тепловой энергии являются потери в тепловых сетях. Средние потери тепловой энергии в сетях составляют 12 %.

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- открытый водоразбор сетевой воды из систем отопления на нужды ГВС;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

| Характеристика теплоэнергетического хозяйства города Ефремова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения, адрес | Балансовая (ведомтсвенная принад-лежность) | Установленная мощность котельной Гкал/час | Вид топлива | Перечень отапливаемых социальных объектов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Школы | Детские сады | Медицинские учреждения | Жилые дома, ед. | Прочие |
| 1 | г. Ефремов, МК-2 (ЦРБ), ул. Дачная | муниципальное образование город Ефремов | 3 | газ | - | - | Ефремовская районная больница | 2 | - |
| 2 | Ефремов, МК-1, ул. Дачная |  | 8,6 | газ | - | - | - | 2 | Филиал мед. института |
| 3 | Ефремов, БПХ, ул. Ленинградская |  | 2,1 | газ | - | - | - | - | Баня |
| 4. | ТЭЦ | ПАО "Квадра" |  | газ | 17 | 14 | Ефремовская районная больница | 293 | ДДЮТ, ЕРДК «Химик», краеведческий музей, МПЦ, 3 библиотеки, хим. техникум |
| 5. | Котельная ГПК | ПАО "Квадра" |  | газ | ДЮСШ №4 | Д/с № 20 | - | 8 |  |

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕФРЕМОВ

Наибольшее потребление электроэнергии в муниципальном образовании город Ефремов приходится на промышленные предприятия. Являясь небольшим городом, Ефремов насыщен различными предприятиями промышленности, как крупными и известными на всю страну, так и небольшими.

Электроснабжение Ефремовского района осуществляет производственное подразделения филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ефремовские электрические сети,   система   закольцована   в единую  энергетическую   систему  России. Электро подстанция U - НО кв / 35 кв / 6 кв. по электроснабжению  района   и  города  находится  в  г. Ефремове.    В   селе Шилово находятся две эл. подстанция   U-35 кв/ 10 кв / 6 кв.

Суммарная  мощность трансформаторов  подстанции  г.Ефремова  составляет   120000 кв,   трансформаторы    типа    ТДН,    год    ввода 1961, загрузка    60%.    Две трансформаторные   подстанция  U-35 кв в селе Шилово,   суммарная    мощность 16300  Ква. Ввод  в  эксплуатацию   1961,    загрузка  65%. Общая  мощность  трех эл. подстанций составляет 136 000 кв.

Протяженность по району: ЛЭП-ИОКв. - 120.1 км, ЛЭП-35 кв -177,8 км.

Годовая потребность в электроэнергии за год по району составляет 363 900 тыс. кВт., в т.ч. на бытовые нужды - 23632 тыс. кВт.

В рассматриваемый период не отмечается большого увеличения электропотребления. Рост потребления электроэнергии характеризуется в основном естественным приростом, в большей степени связанный с увеличением потребления в бытовом секторе (расширение парка современной бытовой техники). Для расчетного периода также будет характерна стабилизация спроса на электроэнергию, с незначительным увеличением за счет естественного прироста.

Основными факторами, влияющими на спрос на электроэнергию в рассматриваемый период будет являться:

- условия развития экономики города;

- ценовые показатели на энергоносители;

- изменение численности населения и влияние на этот фактор процессов миграции.

При определении спроса на электроэнергию были проанализированы:

- действие причин, определивших в отчетные годы изменения спроса на электроэнергию;

- изменение в структуре промышленности и объемах выпускаемой продукции действующих наиболее крупных промышленных предприятий района;

- технические условия на присоединение новых и расширяемых потребителей электроэнергии;

- объемы жилищного строительства, ввод в действие предприятий коммунально-бытового сектора и развитие сферы услуг, культуры, образования, спорта.

При определении перспективных уровней электропотребления и максимальных нагрузок была принята во внимание целесообразность проведения энергосберегающих мероприятий.

В период рассматриваемой перспективы предусматривается дальнейшее развитие сетей 0,4–6 кВ Ефремовских ГЭС филиала ОАО «Тулэнерго».       Развитие электрических сетей определяется, в основном, развитием энергоисточников, темпами роста и распределения электрических нагрузок на рассматриваемой территории, необходимостью обеспечения электроснабжения намечаемых к сооружению новых потребителей коммунально-бытового сектора, а также потребностью в повышении надежности электроснабжения существующих и вновь сооружаемых объектов.

Схема сети 6 кВ, а также предварительные параметры линий и подстанций, определяются в процессе решения основных вопросов, позволяющих:

- ликвидировать «узкие места» в существующей схеме сетей 6 кВ;

- повысить надежность электроснабжения потребителей промышленности, транспорта, коммунально-бытового сектора;

- обеспечить электроснабжение новых потребителей;

Электрические расчеты сети 6 кВ выполнены с целью:

- определения мест размещения новых подстанций;

- предварительного выбора схем электрических соединений электростанций и подстанций;

- определения сечения проводов (кабелей) ЛЭП 6 кВ, числа и мощностей трансформаторов на подстанциях;

- выбора схемы сети;

- выбора средств регулирования напряжения и потокораспределения (при необходимости);

- разработка мероприятий по снижению расхода электроэнергии;

- определения токов короткого замыкания.

Расчетными режимами сети принимаются режимы в час максимума нагрузки энергосистемы в зимние рабочие сутки расчетного года. Электрические расчеты выполняются для нормального максимального и наиболее тяжелого послеаварийного режимов работы сети 6 кВ, из условия.

В Юго-Западном районе города планируется строительство жилого микрорайона для электроснабжения которого потребуется сооружение двух комплектных трансформаторных подстанции (КТП) с трансформаторами мощностью 160 кВа: КТП-124 и КТП-125 (ул. Тульская). Питание данных КТП можно осуществить от фидера Юго-Запад 2 (КЛ КТП-194 – ТП-122).

Для разукрупнения фидеров 0,4 кВ и обеспечения снижения потерь и улучшения качества электроэнергии, растущих нагрузок потребителей, планируется строительство: КТП-126 в районе ул. Западная, КТП-127 в районе ул. Пионерская,  КТП-128  ул. Трудовая и КТП-130 ул. Свободы. На подстанциях планируется установить трансформаторы по 100 кВа.

Для обеспечения электроснабжения вновь построенного многоквартирного  дома по ул. Лермонтова и роста нагрузок существующих потребителей завершено строительство ТП-26 взамен существующей КТП-26, на которой установлены два трансформатора мощностью 250 кВа каждый.

В северной части города располагается Ефремовская ТЭЦ. Весь город Ефремов на сегодняшний день получает питание только от одной подстанции 110/35/6 кВ Ефремов. Для обеспечения более надежного электроснабжения города планируется организовать связи 6 кВ с Ефремовской ТЭЦ в виде подключения двух фидеров. Одну КЛ 6 кВ с подачей на ТП-10, сооружаемую взамен старой КТП-10 (1969 года ввода), а вторую КЛ 6 кВ с подачей на вновь сооружаемую РТП-5 взамен существующей ТП-5 (срок службы более 50 лет). При таком построении сети рекомендуется ТП-Элеватор запитать непосредственно от новой РТП-5. Для чего планируется использовать одну кабельная линия ТП-5 – ТП-6 из двух существующих. На вновь сооружаемой КТП-10 предусмотрено установить два трансформатора по 160 кВа.

Для увеличения надежности электроснабжения КТП-14 и ТП-83 предусматривается осуществить вторые заходы линий 6 кВ на подстанции.

Для обеспечения второго питания ТП-7 (Автовокзал) планируется завести на подстанцию КЛ 6 кВ ТП-54 – ТП-20 Фидер Юго-Запад 2.

Фидер Юго-Запад 2 является одним из наиболее протяженных в городе. Для обеспечения его более надежного функционирования можно установить пункт автоматического секционирования (КРУН-129) в районе пересечения улиц Менделеева и Интернациональная. Для увеличения надежности питания ТП-49 предусматривается одну КЛ на ТП-37 перезавести на ячейку 3, а один из трансформаторов ТП-49 перезавести на ячейку 4.

ТП-57 относится ко второй категории надежности электроснабжения (максимальная нагрузка 480 кВА) однако имеет лишь одно питание. Для обеспечения второго (резервного) питания ТП-57, необходимо организовать КЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ фидер Юго-Запад 2, а существующие КЛ 6 кВ на ТП-57 соединить под одну ячейку (см. чертежи лист 3 и 4). Также, как упоминалось ранее, рекомендуется заменить трансформатор Т1 (250 кВА) на более мощный – 630 кВА.

Для обеспечения второго (резервного) питания КТП-39, КТП-120, КТП-36, КТП-38/1 и КТП-38/2 предусматривается строительство КЛ 6 кВ ТП-11 – КТП-39.

ТП-109 получает питание от РП-110 по двум кабельным линиям 6 кВ, одна из которых отключена со стороны ТП-109. Обе линии на РП-110 заведены под одну ячейку. Предусматривается перефиксировать один кабель в РП-110 на свободную ячейку №12. Таким образом, ТП-109 будет иметь два независимых питания.

Для увеличения надежности электроснабжения большой части города предусматривается установить на РП-68 секционный выключатель с организацией АВР.

В целом, основными проблемами электроснабжения муниципального образования город Ефремов являются:

- значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций, соответственно, необходимость их полного восстановления и замены устаревшего оборудования на современное;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных электрических нагрузок в связи с развитием территории муниципального образования.

Таким образом, требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей в силу физического и морального износа значительной части оборудования. Это необходимо для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии.

Тариф на электрическую энергию для населения за 1 кВт составляет (город/село):

с 01.01.2013г. – 3,00 руб./2,1 руб.;

с 01.07.2013г. – 3,36 руб./2,36 руб.;

с 01.07.2014г. – 3,49 руб./2,44 руб.;

с 01.07.2015г. – 3,79 руб./2,65 руб.;

с 01.07.2016г. – 3,87 руб./2,71 руб.;

с 01.07.2017г. – 4,0 руб./ 2,8 руб;

с 01.07.2018г. – 4,14 руб./ 2,9 руб;

.

Многоквартирные дома полностью оснащены общедомовыми приборами учета (434 дома).

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕФРЕМОВ

Газоснабжение природным газом  осуществляется от газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Тула» филиал в г. Ефремове. По состоянию на 01.01.2015г. в Ефремовском районе газифицированно природным газом 133 населенных пункта. Подача газа по зоне Ефремовского района осуществляется шестью ГРС (1 г. Ефремов, 5 район).

Протяженность газопроводов 907,2 км., в том числе: высокого давления – 228,92 км, среднего давления – 140,51 км, низкого давления – 537,77 км, из которых 717,63 км проложено в сельской местности.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газового хозяйства эксплуатируются 42 ГРП и 190 ШРП. Защита газопроводова от электрохимической коррозии осуществляется 151 катодной станцией ЭЗУ.

Оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирного жилищного фонда 0%.

Тариф на природный газ за 1000 м³ газа для населения составляет

с 01.01.2013г. – 4023,31руб.;

с 01.07.2013г. – 4626,84 руб.;

с 01.07.2014г. – 4821,38 руб.;

с 01.07.2015г. – 5182,95 руб.;

с 01.07.2016г. – 5318,02 руб.;

с 01.07.2017г. – 5527,25 руб.;

с 01.07.2018г. – 5715,18 руб.

2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Общий объём твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), образующийся территории муниципального образования город Ефремов – около 160 тыс.м3/год.

Вывоз твердых коммунальных отходов от населения в г. Ефремове осуществляется с 64 контейнерных площадок города.

Вывоз твердых коммунальных отходов от населения в Ефремовском районе осуществляется в 16 населенных пунктах.

Сбор, удаление и обезвреживание твердых коммунальных отходов, а также жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений и хозяйств  является основной задачей  санитарной очистки.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) вывозятся на полигон ТКО. Полигон введен в эксплуатацию в 1965 году. Площадь полигона размещения отходов составляет 8,5 га, ориентировочная мощность полигона составляет 200 тыс. м3 отходов в год, расположен в д. Заречье.

Практически  полигон не отвечает требованиям природоохранного законодательства. Эксплуатацию полигона осуществляет ООО «Дизель», имеющее лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности. Имеются планы по обустройству нового полигона ТБО.

В настоящее время инвестором производятся проектно-изыскательские работы.

Проектная документация будет предусматривать, в том числе, поэтапную сортировку и использование вторичных ресурсов.

ТКО складируют на грунт с соблюдением  условий защиты от загрязнений атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, производят  уплотнение с целью уменьшения объема и площади.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Кроме того, в связи с увеличением площадей полигона присутствует необходимость дополнительного планирования и обустройства противопожарных рвов вокруг полигона ТКО, а также возникает потребность в реконструкции и обустройстве хозяйственно-бытовых помещений на территории полигона.

Таким образом, на территории муниципального образования город Ефремов следует выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором и вывозом ТБО:

1. Экологические проблемы:

- в связи с ростом объемов ТБО и недостаточно эффективным контролем, увеличивается объем несанкционированных свалок;

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками) не везде соответствует нормативам из-за проблем застройки старой и центральной части города, не позволяющих маневрировать мусоросборочной технике.

2. Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику муниципального образования на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- несовершенство законодательства в части функционирования механизма контроля и ответственности за нарушения в сфере экологии, как юридическими, так и частными лицами, вследствие чего действующие штрафные санкции не соответствуют урону, наносимому экологии окружающей среды.

3. Технологические проблемы:

- преобладает унитарный метод сбора ТБО, а не селективный, вследствие отсутствия технической возможности дальнейшей переработки разделенных отходов;

- часть контейнерных площадок не имеет соответствующего технологическим требованиям обустройства;

- практически для всех предприятий, осуществляющих работы по сбору и вывозу ТБО на территории муниципального образования, требуется внедрение новых технологий, связанных с очисткой территорий от бытового мусора.

4. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- на уровне муниципального образования не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

5. Организационные проблемы:

- недостаточно эффективна система снижения объема отходов, поступающих на захоронение из-за отсутствия эффективной системы сбора вторичных ресурсов;

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. Соответственно, необходима координация действий структурных подразделений администрации муниципального образования город Ефремов, организаций коммунального комплекса, организаций – подрядчиков в рамках программных методов решения поставленных задач.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

Также целями Программы на перспективный период являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронению отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет  уменьшения затрат на их производство и  внедрения ресурсосберегающих технологий;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

- Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Начало – 2015 год;

Окончание – 2029 год.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоснабжения (мероприятия, согласно схемы водоснабжения и водоотведения)

- Прокладка двух ниток водопроводов (труба в трубе) от насосной станции 3-го подъема до ЮЗР (до колодца по ул. Менделеева).

- Замена водопроводных сетей в д. Богово Ефремовского района Тульской области.

- Прокладка водопровода по ул. Ленинградская от школы № 7 до ул. Ленинградской д. 114 методом прокола.

- Прокладка магистральных водопроводов от Дубиковского и Пожилинского водозаборов до насосной станции 3-го подъема (труба в трубе).

- Замена водопровода на участке от МУП «ВКХ» до Ефремовской ТЭЦ.

- Приобретение и монтаж инвектора для преобразователя частоты ПЧ-500 кВт, 6000В.

- Восстановление ограждений по периметру водонасосной станции 3-го подъема, водонасосной станции 2-го подъема Дубиковского водозабора, водонасосной станции 2-го подъема Пожилинского водозабора, артезианских скважин

- Замена водопроводных сетей в пос. Красивый Ефремовского района Тульской области.

- Замена водопроводных сетей в д. Малая Хмелевая и в с. Хмелевое Ефремовского района Тульской области.

- Замена водопроводных сетей д. Медовая Ефремовского района Тульской области.

- Замена водопроводных сетей п. Совхозный Ефремовского района Тульской области.

- Замена водопроводных сетей в с. Тюртень Ефремовского района.

5.2 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоотведения (мероприятия, согласно схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ефремов)

- Замена канализационных труб.

- Строительство новых КНС.

- Строительство новых канализационных сетей.

- Реконструкция существующих КНС.

5.3 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения (мероприятия, согласно генеральной схеме теплоснабжения муниципального образования город Ефремов):

- Реконструкция существующих котельных с установкой на них современного оборудования (МК-1 и МК-2) и автоматики (на всех котельных), позволяющей им работать в автоматическом режиме;

- За расчётный период производится перекладка около 75% всех тепловых сетей города (срок службы трубопроводов тепловых сетей 25 лет);

- Перекладка тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов (на основании гидравлических расчётов) для улучшения гидравлических режимов работы тепловых сетей (данное мероприятие не является обязательным и остаётся на усмотрение ООО «РТС»);

- Перекладка трубопроводов тепловых сетей производится на трубопроводы с ППУ изоляцией;

- Перекладка тепловых сетей от котельной МК-4 с уменьшением диаметра и заменой стальных трубопроводов на трубопроводы из пакетов (две трубы в одной оболочке с теплоизоляцией) полиэтиленовых труб типа «Uponor»;

- Закрытие систем теплоснабжения производится за счёт строительства 4 (четырех) новых котельных на нужды ГВС и установки индивидуальных приборов ГВС у потребителей (например, поквартирные электрические бойлера емкостного типа);

- Котельные для систем ГВС должны быть полностью автоматизированными и управляться из единого диспетчерского пункта;

- Теплосеть для ГВС прокладывается от котельных до потребителей из пакетов (две трубы в одной оболочке с теплоизоляцией) полиэтиленовых труб типа «Uponor»;

- Для закрытия систем теплоснабжения потребителей котельной МК-1 от котельной до потребителей ГВС прокладывается теплосеть из пакетов полиэтиленовых труб типа «Uponor»;

- Реконструкция ЕТЭЦ;

- Перевод на децентрализованное (индивидуальное) теплоснабжение шестнадцати абонентов СЦТ ЕТЭЦ, которые подсоединены к участкам тепловых сетей, выработавших свой ресурс, но имеющие значительную протяжённость при очень низкой плотности размещения потребителей и тепловой нагрузки.

- При возможном выводе из эксплуатации источника тепловой энергии ПП «Ефремовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» предусматривается создание новых источников теплоснабжения, взамен выводимых.

5.4 Мероприятия по электроснабжению (муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения Ефремовского района»)

- Мероприятия по организации уличного освещения города Ефремова и Ефремовского района.

5.5  Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы газоснабжения

- Газификация земельных участков для многодетных семей в Юго-западном районе г. Ефремова Тульской области.

- Газификация земельных участков для многодетных семей в д. Богово Ефремовского района Тульской области.

- Газификация с. Вязова Ефремовского района Тульской области.

- Газоснабжение п. Западная Звезда в Ефремовском районе Тульской области.

5.6 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов

- Организация  раздельного сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и технического обеспечения;

- Создание пунктов сбора вторичных материальных ресурсов и реализация комплекса мер, направленных на их переработку;

- Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории района

- Проектирование и строительство  объекта размещения  отходов на территории   Ефремовского района.

Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы водоснабжения по годам

| № | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Прокладка двух ниток водопроводов (труба в трубе) от насосной станции 3-го подъема до ЮЗР (до колодца по ул. Менделеева) |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка водопроводной линии на участки, выделенные многодетным семьям в Юго-западном районе г. Ефремова | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена водопроводных сетей в д. Богово Ефремовского района |  |  |  | 3215,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прокладка водопровода по ул. Ленинградская от школы № 7 до ул. Ленинградской д. 114 методом прокола |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение и монтаж инвектора для преобразователя частоты ПЧ-500 кВт |  |  |  | 2050,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка магистральных водопроводов от Дубиковского и Пожилинского водозаборов до насосной станции 3-го подъема (труба в трубе) |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление ограждений по периметру водонасосной станции 3-го подъема, водонасосной станции 2-го подъема Дубиковского водозабора, водонасосной станции 2-го подъема Пожилинского водозабора, артезианских скважин |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена водопровода на участке от МУП «ВКХ» до Ефремовской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |
| 9 | Замена водопроводных сетей в пос. Красивый Ефремовского района Тульской области |  | 1177,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водопроводных сетей в д. Малая Хмелевая и в с. Хмелевое Ефремовского района Тульской области |  | 3768,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена водопроводных сетей д. Медовая Ефремовского района Тульской области |  | 1299,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена водопроводных сетей п. Совхозный Ефремовского района Тульской области |  | 548,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена водопроводных сетей в с. Тюртень Ефремовского района |  | 725,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 1500,0 | 7520,0 | 0 | 5265,0 | 4000,0 | 12000,0 | 8500,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тульской области | 0 | 5846,2 | 0 | 1543,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования город Ефремов | 0 | 1673,8 | 0 | 1671,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 2050,0 | 4000,0 | 12000,0 | 8500,0 | 10000,0 | 0 | 0 |  |

Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы водоотведения по годам

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2018 | 2017 | 2018 | 2020 | 2020-2029 | итого |
| 1 |  | Замена канализационных труб |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 20000,0 | 36500,0 |
| 2 |  | Строительство новых КНС |  |  |  | 0 |  | 1000,0 | 1000,0 |
| 3 |  | Строительство новых канализационных сетей |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000,0 | 9000,0 |
| 4 |  | Реконструкция существующих КНС |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500,0 | 2000,0 |
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 28500,0 | 48500,0 |
| в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тульской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования город Ефремов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 28500,0 | 48500,0 |

Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения по годам

| Наименование мероприятия |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019-2022 |  |  | 2023-2029 |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство источников, тыс. руб. без НДС |  | 8 793,01 | 11 462,70 |  | 13 837,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 34 093,58 |
| Котельная СТ15-1 |  | 801,01 | 10 385,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 11 186,51 |
| Котельная СТ15-2 |  | 0,00 | 595,12 |  | 7 625,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8 220,52 |
| Котельная СТ15-2 |  | 0,00 | 482,08 |  | 6 212,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 694,55 |
| Котельная КГВС-14 |  | 7 992,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 992,00 |
| Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб. без НДС |  | 0,00 | 15 332,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 332,00 |
| Котельная МК-1 |  | 0,00 | 10 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 400,00 |
| Котельная МК-2 |  | 0,00 | 4 680,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 680,00 |
| Котельная МК-4 |  | 0,00 | 252,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 252,00 |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб. без НДС |  | 0,00 | 124 821,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 382 097,34 |  |  | 466 237,86 | 973 156,26 |  |
| от котельной МК-1 |  | 0,00 | 34 420,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 34 420,00 |  |
| от котельной МК-2 |  | 0,00 | 7 632,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 448,00 |  |  | 0,00 | 19 080,00 |  |
| Сети в зоне действия ЕТЭЦ |  | 0,00 | 82 769,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 370 649,34 |  |  | 466 237,86 | 919 656,26 |  |
| Строительство сетей ГВС, тыс. руб. без НДС |  | 2 327,96 | 41 038,03 |  | 25 644,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 69 010,95 |  |
| от котельной СТ15-1 |  | 0,00 | 41 038,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 41 038,03 |  |
| от котельной СТ15-2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 19 782,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 19 782,13 |  |
| от котельной СТ15-3 |  | 0,00 | 0,00 |  | 5 862,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 5 862,82 |  |
| от котельной КГВС-14 |  | 2 327,96 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2 327,96 |  |
| Итого, тыс. руб. без НДС |  | 11 120,97 | 192 653,79 |  | 39 482,82 |  | 0,00 |  | 382 097,34 |  |  | 466 237,86 | 1 091 592,79 |  |
| Итого, тыс. руб. с НДС |  | 13122,74 | 227331,47 |  | 46589,73 |  | 0,00 |  | 450874,86 |  |  | 550160,67 | 1288079,47 |  |
| в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет муниципального образования город Ефремов | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 13122,74 |  | 227331,47 |  | 46589,73 |  | 0,00 |  | 450874,86 |  |  | 550160,67 | 1288079,47 |  |
| При возможном выводе из эксплуатации источника тепловой энергии ПП «Ефремовская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» предусматривается создание новых источников теплоснабжения, взамен выводимых |  |  |  |  |  |  |  |  | 464389,2 |  |  |  | 464389,2 |  |
| ВСЕГО | 13122,74 |  | 227331,47 |  | 46589,73 |  | 00,0 |  | 915264,06 |  |  | 550160,67 | 1752468,67 |  |
| в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| бюджет муниципального образования город Ефремов |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 13122,74 | 227331,47 |  | 46589,73 |  | 00,0 | 915264,06 |  | 550160,67 |  |  |  | 1752468,67 |

Таблица мероприятий по электроснабжению по годам

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2029 | итого |  |
| 1 |  | Мероприятия по организации уличного освещения города Ефремова и Ефремовского района | 9800,0 | 13736,0 | 14079,7 | 14439,5 | 15157,3 | 152000,0 | 219212,5 |  |
| в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тульской области |  | 0 | 1037,0 | 706,6 | 0 | 0 | 0 |  | 1743,3 |
|  | бюджет муниципального образования город Ефремов |  | 9800,0 | 12699,0 | 13373,1 | 14439,5 | 15157,3 | 152000,0 |  | 217469,2 |

Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации системы газоснабжения по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2029 |  | итого |
| 1 | Газификация земельных участков для многодетных семей в Юго-западном районе г. Ефремова Тульской области | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 |  | 8000,0 |
| 2 | Газификация земельных участков для многодетных семей в д. Богово Ефремовского района Тульской области |  |  |  |  |  | 15000,0 |  | 15000,0 |
| 3 | Газификация с. Вязова Ефремовского района Тульской области |  |  |  |  |  | 12000,0 |  | 12000,0 |
| 4 | Газоснабжение п. Западная Звезда в Ефремовском районе Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 |  | 6000,0 |
|  | итого | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 33000,0 |  | 41000,0 |
| в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет муниципального образования город Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000,0 | 33000,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2029 | итого |  |
| 1 | Организация раздельного сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и технического обеспечения | 554,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 3000,0 | 5054,0 |  |
| 2 | Создание пунктов сбора вторичных материальных ресурсов и реализация комплекса мер, направленных на их переработку | 500,0 | 4146,0 | 1000,0 | 1700,0 | 3300,0 | 6000,0 | 16646,0 |  |
| 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории района | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2351,0 | 700,0 | 6300,0 | 15700,0 |  |
| 4 | Проектирование и строительство объекта размещения отходов на территории Ефремовского района |  |  |  |  | 5000,0 | 50000,0 | 55000,0 |  |
|  | Итого | 1554,0 | 4646,0 | 1500,0 | 4051,0 | 10500,0 | 65300,0 | 92400,0 |  |
| в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тульской области |  |  |  | 2351,0 |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования город Ефремов |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1554,0 | 4646,0 | 1500,0 | 1700,0 | 10500,0 | 65300,0 |  | 85200,0 |

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА               ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, а также программы, финансируемые за счет средств бюджета Тульской области, с учетом софинансирования из бюджета муниципального образования город Ефремов и муниципальные программы. Инвестиционные программы и программы, финансируемые за счет средств бюджета Тульской области, и муниципальные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов в случаях, установленных законодательством;

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией муниципального образования город Ефремов контроля за ходом их реализации.

Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов.

| - Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 2015-2029 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (год) | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе за счёт средств |  |  |
|  |  |  |  | бюджета Тульской области | бюджета муниципального образования | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоснабжения | 2015 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
|  |  | 2016 | 7520,0 | 5846,2 | 1673,8 | 0 |
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 5265,0 | 1543,2 | 1671,80 | 2050,0 |
|  |  | 2019 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 |
|  |  | 2020-2029 | 30500,0 | 0 | 0 | 30500,0 |
|  | Всего по разделу | 2015-2029 | 47285,0 | 7389,4 | 3345,6 | 36550,0 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы водоотведения | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020-2029 | 48500,0 | 0 | 0 | 48500,0 |
|  | Всего по разделу | 2015-2029 | 48500,0 | 0 | 0 | 48500,0 |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения | 2015 | 131122,7 | 0 | 0 | 131122,7 |
|  |  | 2016 | 227331,5 | 0 | 0 | 227331,5 |
|  |  | 2017 | 46589,73 | 0 | 0 | 46589,73 |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 915264,1 | 0 | 0 | 915264,1 |
|  |  | 2020-2029 | 550160,7 | 0 | 0 | 550160,7 |
|  | Всего по разделу | 2015-2029 | 1752468,67 | 0 | 0 | 1752468,67 |
| 4 | Мероприятия по электроснабжению | 2015 | 9800,0 | 0 | 9800,0 | 0 |
|  |  | 2016 | 13736,0 | 1037 | 12699,0 | 0 |
|  |  | 2017 | 14079,7 | 706,6 | 13373,1 | 0 |
|  |  | 2018 | 14439,5 | 0 | 14439,5 | 0 |
|  |  | 2019 | 15157,3 | 0 | 15157,3 | 0 |
|  |  | 2020-2029 | 152000,0 | 0 | 152000,0 | 0 |
|  | Всего по разделу | 2015-2029 | 219212,5 | 1743,6 | 217468,9 | 0 |
| 5 | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы газоснабжения | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020-2029 | 33000,0 | 0 | 0 | 33000,0 |
|  | Всего по разделу | 2015-2029 | 41000,0 | 8000,0 | 0 | 33000,0 |
| 6 | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов | 2015 | 1554,0 | 0 | 0 | 1554,0 |
|  |  | 2016 | 4646,0 | 0 | 0 | 4646,0 |
|  |  | 2017 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 |
|  |  | 2018 | 4051,0 | 2351,0 | 0 | 1700,0 |
|  |  | 2019 | 10500,0 | 0 | 0 | 10500,0 |
|  |  | 2020-2029 | 65300,0 | 0 | 0 | 65300,0 |
|  | Всего по разделу | 2015-2029 | 87551,0 | 2351,0 | 0 | 85200,0 |
|  | Итого по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов на 2015-2029 годы | 2015 | 24476,74 | 0 | 9800,0 | 14676,74 |
|  |  | 2016 | 253233,5 | 6883,2 | 14372,8 | 231977,5 |
|  |  | 2017 | 62169,43 | 706,6 | 13373,1 | 48089,73 |
|  |  | 2018 | 31755,5 | 11894,2 | 16111,3 | 3750 |
|  |  | 2019 | 944921,4 | 0 | 15157,3 | 929764,1 |
|  |  | 2020-2029 | 879460,7 | 0 | 152000,0 | 727460,7 |
|  | Всего | 2015-2029 | 2196017,17 | 19484 | 220814,5 | 1955718,67 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы позволит обеспечить:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;

- достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения;

- сдерживание роста тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также на услуги по их транспортировке за счет повышения эффективности работы энергетического комплекса, снижения непроизводственных потерь и эксплуатационных расходов;

- улучшение экологической ситуации;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу муниципального образования.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятия, эксплуатирующего систему водоснабжения муниципального образования.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию города;

- улучшить показатели очистки сточных вод;

- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории города;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города и района, увеличится КПД тепловых мощностей.

Развитие источников теплоснабжения муниципального образования позволит обеспечить теплом территории перспективной застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых районах муниципального образования.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

- улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы газоснабжения позволит:

- газифицировать населенные пункты.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик территорий города;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;

- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов следующий:

- Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и  водоохранных норм;

- улучшение качества питьевой воды;

- Система водоотведения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;

- снижение аварийности на сетях канализации;

- повышение надежности работы системы канализации;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории муниципального образования;

- создание благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий очистки сточных вод для соблюдения требований природо- и водоохранных норм.

- Система теплоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение аварийности системы теплоснабжения;

- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

- снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- увеличение протяженности сетей с учетом территориального планирования и создания зон перспективной застройки;

- снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

- рост фактической производительности оборудования в части производства тепловой энергии;

- рост общего объема реализации услуг теплоснабжения;

- снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

- социальный эффект:

- обеспечение доступности услуг для потребителей;

- предоставление дополнительных рабочих мест.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования, путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

- Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- увеличение протяженности распределительных ЛЭП;

- снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

- обеспечение  надежного  и  качественного  электроснабжения потребителей за счет перевода электрических сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ и строительства новых подстанций.

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

- Сбор и вывоз ТБО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- улучшение качества сбора и вывоза отходов;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории муниципального образования.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ефремов в рамках инвестиционных программ и программ, финансируемых за счет средств бюджета Тульской области – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и  программ, финансируемых за счет средств бюджета Тульской области, а также качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.

______________________